| …..(1)… ……..(2)…… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đao tạo khu thể dục, thể thao

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Địa chỉ của đại diện nhà đầu tư:

5. Đơn vị tư vấn thiết kế:

6. Cán bộ thẩm định:

7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn đề nghị áp dụng thiết kế cho công trình

- QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình;

- TCVN 6379:2024 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy;

Lưu ý:

+ Chỉ liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình.

+ Liệt kê bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình (nếu có).

+ Trường hợp thuộc diện phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới thì bổ sung thêm Thông tư 36/2025/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, TCVN 13316:2021 (tất cả các phần) Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy.

+ Khi đối chiếu các yêu cầu kỹ thuật đối với mạng đường ống cấp nước chữa cháy kết hợp cấp nước sinh hoạt, sản xuất trường hợp Chủ đầu tư lựa chọn áp dụng TCVN 13606:2023 “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế” thì bổ sung cho phù hợp.

8. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

8.1. Quy mô của công trình: …

8.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế:

8.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Bản vẽ hệ thống chữa cháy: ……………………

- Bản vẽ nhà, kho để phương tiện chữa cháy cơ giới (nếu có).............

- Bản vẽ nguồn điện phục vụ PCCC (nếu có) .....

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

9. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

* Chú thích: (+) – Đạt; (KN) – Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu |  | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật |  | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đối tượng thuộc diện thẩm định |  | Nêu quy mô để xem xét đối tượng thẩm định, việc trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới... | PC 07 Công an cấp tỉnh thẩm định đối với hạ tầng kỹ thuật C07 thẩm định đối với thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công, pháp luật đề đầu tư theo phương thức đối tác đầu tư. |  | Phụ lục III, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |  |
| 2 | Phương tiện chữa cháy cơ giới |  | Lưu ý: - Việc phân kỳ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và đầu tư. - KCN khi trang bị xe ô tô chữa cháy phải bảo đảm theo quy định của TCVN 13316:2021 đối với từng loại xe ô tô chữa cháy riêng. | Hạ tầng các khu sau phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới: - Khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tổng diện tích dưới 75 ha phải trang bị tối thiểu 01 máy bơm chữa cháy di động. - Khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tổng diện tích từ 75 ha đến 300 ha phải trang bị tối thiểu 01 xe ô tô chữa cháy. - Khu công nghiệp có tổng diện tích trên 300 ha phải trang bị tối thiểu 02 xe chữa cháy. CHO PHÉP: - Đối với các khu khi được phân kỳ đầu tư theo quy định pháp luật về xây dựng thì cho phép trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy mô của từng phân kỳ đầu tư. |  | Phụ lục D QCVN 10:2025/BCA Chú thích 3, Phụ lục D QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Địa điểm, nơi quản lý, bảo quản phương tiện chữa cháy cơ giới (nếu có trang bị xe) |  | Lưu ý: Việc bố trí, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, phương tiện chữa cháy thông dụng bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 10:2025/BCA | Nhà, kho để phương tiện chữa cháy cơ giới phải có mái che, tường bao quanh, có thiết bị chiếu sáng, được trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng |  | Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Xác định lưu lượng nước chữa cháy của hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo từng loại công trình |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Hạ tầng kỹ thuật cho khu đô thị, khu nhà ở |  | Lưu ý: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong khu phải không nhỏ hơn lưu lượng nước chữa cháy cho nhà theo Bảng H.2. | Lưu lượng nước cấp nước chữa cháy ngoài nhà được xác định theo Bảng H.1, cụ thể như sau: Dân số, x 1 000 người; Số đám cháy đồng thời; Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho 1 đám cháy, L/s. Xây dựng nhà không quá 2 tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa; Xây dựng nhà từ 3 tầng trở lên không phụ thuộc bậc chịu lửa. ≤ 1; 1; 5; 10. > 1 và ≤ 5; 1; 10; 10. > 5 và ≤ 10; 1; 10; 15. > 10 và ≤ 25; 2; 10; 15. > 25 và ≤ 50; 2; 20; 25. > 50 và ≤ 100; 2; 25; 35. > 100 và ≤ 200; 3; 40; 40. > 200 và ≤ 300; 3; 55. > 300 và ≤ 400; 3; 70. > 400 và ≤ 500; 3; 80. > 500 và ≤ 600; 3; 85. > 600 và ≤ 700; 3; 90. > 700 và ≤ 800; 3; 95. > 800 và ≤ 1 000; 3; 100. > 1 000; 5; 110. CHÚ THÍCH 1: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong khu dân cư phải không nhỏ hơn lưu lượng nước chữa cháy cho nhà theo Bảng H.2 CHÚ THÍCH 2: Khi thực hiện cấp nước theo vùng, lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà và số đám cháy đồng thời theo từng vùng được lấy phụ thuộc vào số dân sống trong vùng. CHÚ THÍCH 3: Đối với hệ thống các cụm đường ống nhóm (chung), số đám cháy đồng thời lấy phụ thuộc vào tổng số dân trong các cụm có kết nối với hệ thống đường ống. Lưu lượng nước để hồi phục lượng nước chữa cháy theo cụm đường ống nhóm được xác định bằng tổng lượng nước cho khu dân cư (tương ứng với số đám cháy đồng thời) tối đa để chữa cháy tuân theo quy định tại H.1.3.3 và H.1.3.4 CHÚ THÍCH 4: Số đám cháy tính toán đồng thời trong khu dân cư phải bao gồm cả các đám cháy của nhà sản xuất và nhà kho trong khu dân cư đó. Khi đó lưu lượng nước tính toán bao gồm cả lưu lượng nước để chữa cháy tương ứng cho các nhà đó, nhưng không nhỏ hơn giá trị trong Bảng H.1... | Bảng H.1 Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.1.2 | Hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp |  | Lưu ý: - Nếu diện tích khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến 150 ha, số đám cháy lấy là 1 đám cháy và xác định lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà theo 01 nhà F5 có yêu cầu giá trị lưu lượng lớn nhất của Bảng H.3 và H.4; - Nếu diện tích khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên 150 ha , số đám cháy lấy là 2 đám cháy và xác định lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà theo 02 nhà F5 có yêu cầu giá trị lưu lượng lớn nhất của Bảng H.3 và H.4; | Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5, tính cho 1 đám cháy, lấy theo nhà có yêu cầu giá trị lớn nhất như Bảng H.3 và Bảng H.4. Bảng H.3 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 có lỗ mở trên mái không phụ thuộc vào chiều rộng của nhà, cũng như nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng nhà không lớn hơn 60 m Bậc chịu lửa của nhà; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà; Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có lỗ mở trên mái không phụ thuộc vào chiều rộng của nhà, cũng như nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1000 m3. ≤ 3; > 3 và ≤ 5; > 5 và ≤ 20; > 20 và ≤ 50; > 50 và ≤ 200; > 200 và ≤ 400; > 400 và ≤ 600; > 600. I và II; S0, S1; D, E; 10; 10; 10; 10; 15; 20; 25; 35. I và II; S0, S1; A, B, C; 10; 10; 15; 20; 30; 35; 40; 50. III; S0, S1; D, E; 10; 10; 15; 25; 35; 40; 45; -. III; S0; A, B, C; 10; 15; 20; 30; 45; 60; 75; -. IV; S0, S1; D, E; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; -. IV; S0, S1; A, B, C; 15; 20; 25; 40; 60; 80; 100; -. IV; S2, S3; E; 10; 15; 20; 30; 45; -; -; -. IV; S2, S3; A, B, C; 15; 20; 25; 40; 65; -; -; -. V; -; E; 10; 15; 20; 30; 55; -; -; -. V; -; C; 15; 20; 25; 40; 70; -; -; -. Bảng H.4 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng nhà trên 60 m Bậc chịu lửa của nhà; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà; Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3. ≤ 50; > 50 và ≤ 100; > 100 và ≤ 200; > 200 và ≤ 300; > 300 và ≤ 400; > 400 và ≤ 500; > 500 và ≤ 600; > 600 và ≤ 700; > 700. I và II; S0, S1; A, B, C; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. I và II; S0; D, E; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50. III; S0, S1; A, B, C; 40; 50; 60; 60; 70; 80; 90; 100; 110. III; S0, S1; D, E; 20; 35; 40; 40; 45; 45; 50; 50; 60. IV; S0, S1; A, B, C; 50; 60; 65; 70; 80; 90; –; –; –. IV; S0, S1; D, E; 35; 45; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90. IV; S2, S3; E; 40; 50; 60; –; –; –; –; –; –. CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió hoặc lấy sáng đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió, cửa trời; lỗ thường xuyên mở; lỗ mở khi có cháy; ô kính; tấm lợp lấy sáng hoặc các lỗ mở tương tự) có diện tích không nhỏ hơn 2,5% diện tích xây dựng của nhà đó.. | H.1.2.3, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Bảng H.3, H.4 Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.1.3 | Hạ tầng khu chức năng khác có các công trình thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 |  | Lưu ý: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà chỉ tính cho 1 đám cháy với nhà F1, F2, F3, F4 lấy theo giá trị lưu lượng lớn nhất của Bảng H.2. | Bảng H.2 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 Loại nhà; Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phụ thuộc bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3. ≤ 1; > 1 và ≤ 5; > 5 và ≤ 25; > 25 và ≤ 50; > 50. 1. Nhà nhóm F1.3, F1.4 có một hoặc nhiều đơn nguyên với số tầng:. ≤ 3; 10 (1); 10 (1); 15; 15; 20. > 3 và ≤ 12; 10; 15; 15; 20; 20. > 12 và ≤ 16; –; 20; 20; 25; 25. > 16; –; 20; 25; 25; 30. 2. Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 với số tầng:. ≤ 3; 10 (1); 10 (1); 15; 20; 25. > 3 và ≤ 12; 10; 15; 20; 25; 30. > 12 và ≤ 16; –; 20; 25; 30; 35. > 16; –; 25; 30; 30; 35. (1) Đối với nhà thuộc khu vực nông thôn lấy lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 5 L/s.. | Bảng H.2, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.1.4 | Trường hợp sử dụng chung mạng đường ống cấp nước chữa cháy ngoài nhà kết hợp cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất |  | Lưu ý: Đối với công trình sử dụng nước trực tiếp từ nhà máy nước để cấp nước chữa cháy, thì trong thuyết minh hoặc bản vẽ thiết kế phải thể hiện rõ phương án tăng áp khi có cháy bảo đảm lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà và sinh hoạt. | Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến: - Nước sinh hoạt; - Hộ kinh doanh cá thể; - Cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nơi mà yêu cầu chất lượng nước uống hoặc mục đích kinh tế không phù hợp để làm đường ống riêng; - Trạm xử lý nước, mạng đường ống và kênh dẫn và tương tự; - Trong trường hợp điều kiện công nghệ cho phép, có thể sử dụng một phần nước sản xuất để chữa cháy, khi đó cần kết nối trụ nước trên mạng đường ống sản xuất với trụ nước trên mạng đường ống chữa cháy bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy cần thiết. |  | Mục H.1.2.6 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.2 | Xác định số đám cháy |  | Lưu ý: Đối với khu dân cư khi xác định số đám cháy theo quy mô dân số của khu Bảng H.1 | Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp hoặc nông nghiệp phải được lấy theo diện tích của cơ sở đó, cụ thể như sau: - Nếu diện tích đến 150 ha lấy là 1 đám cháy; - Nếu diện tích trên 150 ha lấy là 2 đám cháy. Số đám cháy tính toán đồng thời tại một khu vực kho dạng hở hoặc kín chứa vật liệu từ gỗ, lấy như sau: diện tích kho đến 50 ha lấy là 1 đám cháy; diện tích trên 50 ha lấy là 2 đám cháy. CHÚ THÍCH: Diện tích của cơ sở để tính toán cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà là diện tích khu đất của cơ sở (không bao gồm khu đất rừng, khu đất công viên cây xanh, khu đất trồng cây nông nghiệp hay các khu đất tương tự mà trên đó không có công trình xây dựng). Khi kết hợp đường ống chữa cháy của khu dân cư và cơ sở công nghiệp nằm ngoài khu dân cư thì số đám cháy tính toán đồng thời tính như sau: - Khi diện tích của cơ sở công nghiệp đến 150 ha và dân số của khu dân cư đến 10 000 người, lấy là 1 đám cháy (lấy lưu lượng nước theo bên lớn hơn); tương tự với số dân từ 10 000 đến 25 000 người, lấy là 2 đám cháy (1 đám cháy cho cơ sở công nghiệp và 1 đám cháy cho khu dân cư); - Khi diện tích của cơ sở công nghiệp trên 150 ha và số dân đến 25 000 người, lấy là 2 đám cháy (2 đám cháy tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc 2 đám cháy tính cho khu dân cư, lấy theo lưu lượng nước yêu cầu của bên lớn hơn); - Khi số dân trong khu dân cư lớn hơn 25 000 người, lấy là 2 đám cháy, trong đó lưu lượng nước của 1 đám cháy được xác định bằng tổng của lưu lượng yêu cầu lớn hơn (tính cho cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư) và 50 % lưu lượng yêu cầu nhỏ hơn (tính cho cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư). |  | Mục H.1.3.1; Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Mục H.1.3.2; Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.3 | Thời gian chữa cháy |  |  | Lấy là 3 giờ |  | Mục H.1.3.3 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.4 | Thời gian phục hồi nước chữa cháy |  | Lưu ý: Đối với khu có trang bị trạm bơm cấp nước và bể nước chữa cháy thì phải yêu cầu thuyết minh thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy. | Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn: 24 giờ - đối với khu dân cư trên 5 000 người hoặc cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C; 36 giờ - đối với cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E; 72 giờ - đối với các khu dân cư đến 5 000 người hoặc cơ sở nông nghiệp. CHÚ THÍCH 1: Đối với cơ sở công nghiệp có yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 20 L/s thì cho phép tăng thời gian phục hồi nước chữa cháy lên đến: 48 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy D và E; 36 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy C. CHÚ THÍCH 2: Khi không thể bảo đảm phục hồi lượng nước dự trữ cho chữa cháy theo thời gian quy định thì cần cung cấp thêm lượng nước bổ sung dự trữ cho chữa cháy ΔW, tính theo công thức: trong đó: ΔW là lượng nước dự trữ bổ sung, tính bằng mét khối (m3); W là lượng nước dự trữ cho chữa cháy, tính bằng mét khối (m3); K là tỷ số giữa thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo thực tế và thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo yêu cầu quy định tại H.1.3.4. |  | Mục H.1.3.4 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.5 | Yêu cầu đối với mạng đường ống |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu mạng vòng |  |  | Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạng vòng. Cho phép làm các đường ống cụt khi cấp nước cho chữa cháy hoặc sinh hoạt - chữa cháy khi chiều dài đường ống không lớn hơn 200 m mà không phụ thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu. Không cho phép nối vòng mạng đường ống ngoài nhà bằng mạng đường ống bên trong nhà và công trình. Ở các khu dân cư đến 5 000 người và yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 10 L/s hoặc số họng nước chữa cháy trong nhà cho mỗi nhà đến 12 họng thì cho phép dùng mạng cụt chiều dài trên 200 m nếu có xây dựng bồn bể, tháp nước áp lực hoặc bể điều tiết dành cho mạng cụt, trong đó có chứa toàn bộ lượng nước cho chữa cháy. |  | Mục H.1.4.2 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Bố trí van khóa |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Van chuyển đổi cho 02 đường cấp |  |  | Khi lắp đặt từ 2 đường ống cấp trở lên phải lắp đặt van chuyển đổi giữa chúng khi đó trong trường hợp ngắt 1 đường cấp hoặc 1 phần của nó thì việc chữa cháy vẫn bảo đảm 100%. Khi cấp nước theo 1 đường ống cấp thì phải dự phòng thêm lượng nước bổ sung cho chữa cháy, quy định tại H.1.5.3 Cho phép không cần tính đến lượng nước bổ sung cho chữa cháy khi chiều dài của một đường ống cấp không lớn hơn 500 m đối với khu dân cư có số dân đến 5 000 người, cũng như cho các đối tượng với yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không lớn hơn 40 L/s. |  | Mục H.1.4.1 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Mục H.1.5.5 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Van ngăn chia |  |  | Đường ống phải được phân chia thành các đoạn bằng các van khóa bảo đảm để khi sửa chữa sẽ không ngắt nhiều hơn 05 trụ cấp nước chữa cháy. |  | Mục H.1.4.3 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật với van |  |  | Các van trên các đường ống với mọi đường kính khi điều khiển từ xa hoặc tự động phải là loại van điều khiển bằng điện. Cho phép sử dụng van khí nén, thủy lực hoặc điện từ. Khi không điều khiển từ xa hoặc tự động thì van khóa đường kính đến 400 mm có thể là loại khóa bằng tay, với đường kính lớn hơn 400 mm là khóa điện hoặc thủy lực; trong các trường hợp luận chứng riêng cho phép lắp van đường kính trên 400 mm khóa bằng tay. Trong mọi trường hợp đều phải cho phép mở và đóng được bằng tay. |  | Mục H.1.4.4 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Đường kính ống |  |  | Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà cho khu dân cư và cơ sở sản xuất không được nhỏ hơn 100 mm, đối với khu vực nông thôn – không được nhỏ hơn 75 mm. |  | Mục H.1.4.5 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Áp suất trong đường ống |  |  | Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy có thể là đường ống áp suất cao hoặc áp suất thấp. Trong đường ống cấp nước chữa cháy có áp suất cao thì áp suất cần thiết để chữa cháy là do máy bơm chữa cháy cố định tạo nên; khi duy trì áp suất cao thì phải tính toán bảo đảm áp suất làm việc của hệ thống đường ống. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu báo cháy. Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp (đo ở vị trí cao độ bằng với mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m cột nước. Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không nhỏ hơn 10 m cột nước khi lưu lượng yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của nhà. Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp sinh hoạt hoặc sản xuất không nhỏ hơn 10 m cột nước và không lớn hơn 60 m cột nước. Để phù hợp với điều kiện kinh tế - kỹ thuật, được phép lựa chọn thiết kế, trang bị hệ thống áp suất thấp hoặc hệ thống áp suất cao |  | Mục H.1.1.1 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Mục H.1.1.2 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.6 | Trụ nước chữa cháy |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khoảng cách bố trí đến đường và tường nhà |  |  | Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí ở khoảng cách không lớn hơn 2,5 m đến mép đường, nhưng không gần hơn 1 m đến tường ngôi nhà; cho phép bố trí trụ nước (trụ ngầm) nằm ở đường giao thông. |  | Mục H.1.4.6 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Bán kính phục vụ |  |  | Các công trình được quy định tại mục 10 của Phụ lục C phải bố trí trụ cấp nước chữa cháy ngoài nhà dọc theo đường giao thông bảo đảm khoảng cách tối đa giữa các trụ là 150 m. CHÚ THÍCH: Trên mạng đường ống cho các điểm dân cư đến 500 người cho phép thay thế các trụ cấp nước chữa cháy loại 3 cửa bằng đoạn đường ống đứng DN 80 mm có lắp họng nước. STT; Loại nhà, công trình; Quy mô. 10; Khu dân cư trong đô thị và nông thôn; khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục, thể thao.; Không phụ thuộc quy mô. | Mục H.1.4.7 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Bảng C.1, Phụ lục C QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Trụ kết nối hệ thống chữa cháy trong nhà |  |  | Đối với các công trình thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà loại áp suất cao cho phép thay thế trụ cấp nước chữa cháy bằng họng nước chữa cháy loại 2 cửa DN65. |  | Mục H.1.4.7 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Lắp đặt trụ nước chữa cháy |  |  | Khi lắp trụ nổi trên vỉa hè, họng lớn của trụ phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh trụ nước là (700 ± 35) mm. |  | Điều 8.3 TCVN 6379:2024 |  |  |
| - | Loại trụ |  |  | Phù hợp theo TCVN 6379:2024 |  | TCVN 6379:2024 |  |  |
| 3.7 | Bồn, bể trữ nước chữa cháy ngoài nhà |  |  | CHÚ THÍCH 1: Nếu hiệu suất của mạng đường ống ngoài nhà không đủ để truyền lưu lượng nước tính toán cho chữa cháy hoặc khi liên kết ống vào với mạng đường ống cụt thì cần phải xem xét lắp đặt bồn, bể với thể tích phải bảo đảm lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong 3 h. |  | Bảng H.2, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Yêu cầu đối với hồ ao cho xe chữa cháy |  |  | #### Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi lấy nước với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy. Khi xác định thể tích nước chữa cháy trong các bồn, bể thì cho phép tính cả việc nạp thêm vào bồn, bể trong thời gian chữa cháy nếu nó có hệ thống cấp nước bảo đảm quy định tại H.1.2.7. Hình H.1. Quy cách bến cho xe chữa cháy lấy nước. CHÚ DẪN: (1) Trụ chống trôi xe có chiều cao h ≥ 0,25 m. Trụ cách mép ngoài của bến tối thiểu 1,5 m. (2) Bề mặt bến đỗ chịu được tải trọng của xe chữa cháy, có bề mặt bằng phẳng. Nếu bề mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. (3) Rào chắn cao 0,8 m. CSHN: Chiều sâu hút nước của xe chữa cháy tại bến ≤ 7 m. MNCN: Mực nước cao nhất. MNTN: Mực nước thấp nhất ≤ 5 m so với bề mặt bến. H: Chênh lệch mực nước giữa MNCN và MNTN tối thiểu là 0,7 m. |  | Mục H.1.5.4 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Yêu cầu đối với hố thu nước cho xe chữa cháy |  |  | Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc ao, hồ… bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích không nhỏ hơn 3 m3. Đường kính ống kết nối bồn, bể hoặc hồ với các hố thu lấy theo các điều kiện tính toán lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà, nhưng không nhỏ hơn 200 mm. Trên đoạn ống kết nối phải có hộp van để khóa sự lưu thông nước, việc đóng mở van phải thực hiện được từ bên ngoài hộp. Đầu đoạn ống kết nối ở phía nguồn nước phải có lưới chắn. CHÚ DẪN (1) Nắp hố thu nước. (2) Hố thu nước có thể tích từ 3 m3 trở lên và sâu từ 1,5 m trở lên. (3) Bến lấy nước đảm bảo tải trọng cho xe chữa cháy. (4) Ống dẫn nước có đường kính không nhỏ hơn 200 mm/01 xe hút và chiều dài không quá 200 m. (5) Lưới chắn rác. Bồn, bể áp lực để chữa cháy phải được trang bị thước đo mức nước, thiết bị báo tín hiệu mức nước cho trạm bơm hoặc trạm phân phối nước. Bồn, bể áp lực của đường ống nước chữa cháy áp lực cao phải trang bị thiết bị bảo đảm tự động ngắt nước lên bồn bể, tháp khi máy bơm chữa cháy hoạt động. Bồn, bể áp lực sử dụng khí ép áp lực, thì ngoài máy ép vận hành phải có máy ép dự bị. |  | Mục H.1.5.9 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Bán kính bảo vệ |  |  | Để tăng phạm vi phục vụ, cho phép lắp đặt các đường ống cụt có chiều dài không quá 200 m từ bồn, bể và hồ nhân tạo đến các bể trung gian (hố thu nước) bảo đảm theo quy định tại H.1.5.7. |  | Mục H.1.5.8 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Lượng nước chữa cháy |  |  | Lượng nước chữa cháy của bồn, bể và hồ nước nhân tạo xác định trên cơ sở tính toán lượng nước tiêu thụ và thời gian chữa cháy theo quy định tại H.1.2.2, H.1.2.3, H.1.2.4, H.1.2.5, H.1.2.6 và H.1.3.3. CHÚ THÍCH: Tính toán thể tích nước chữa cháy của hồ nhân tạo hở phải tính đến khả năng bốc hơi và đóng băng của nước. Thể tích nước chữa cháy trong bồn, bể phải được tính toán để bảo đảm: - Thực hiện việc cấp nước chữa cháy từ trụ nước ngoài nhà và các hệ thống chữa cháy khác; - Cung cấp cho các thiết bị chữa cháy chuyên dụng (sprinkler, drencher và tương tự) không có bể riêng; - Lượng nước tối đa cho sinh hoạt và sản xuất trong suốt quá trình chữa cháy. |  | Mục H.1.5.7 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Mục H.1.5.3 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Số bồn bể |  |  | Tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống phải không nhỏ hơn 2 (không áp dụng đối với bồn, bể dành cho cấp nước ngoài nhà của công trình độc lập). Giữa các bồn, bể trong mạng ống, mực nước thấp nhất và cao nhất của nước chữa cháy phải tương ứng như nhau. Khi ngắt một bồn, bể thì lượng nước trữ để chữa cháy trong các bồn, bể còn lại phải không nhỏ hơn 50 % của lượng nước yêu cầu cho chữa cháy. |  | Mục H.1.5.6 , Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật của bồn, bể chứa nước |  |  | Bồn, bể áp lực để chữa cháy phải được trang bị thước đo mức nước, thiết bị báo tín hiệu mức nước cho trạm bơm hoặc trạm phân phối nước. Bồn, bể áp lực của đường ống nước chữa cháy áp lực cao phải trang bị thiết bị bảo đảm tự động ngắt nước lên bồn bể, tháp khi máy bơm chữa cháy hoạt động. Bồn, bể áp lực sử dụng khí ép áp lực, thì ngoài máy ép vận hành phải có máy ép dự bị. |  | Mục H.1.5.10, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 4 | Bơm nước chữa cháy |  |  | - Máy bơm cấp nước chữa cháy dù thiết kế riêng biệt hay kết hợp với hệ thống nước sinh hoạt, sản xuất đều phải có máy bơm dự phòng, có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn máy bơm chính. Số lượng máy bơm dự phòng được quy định như sau: + Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng; + Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng; - Trạm bơm có từ 02 máy bơm chữa cháy trở lên phải có ít nhất 2 đường ống hút, mỗi đường ống hút phải được thiết kế để bảo đảm lưu lượng nước tính toán lớn nhất và khi một trong hai đường ống hút bị hỏng hoặc phải bảo trì, sửa chữa thì các máy bơm vẫn hút được nước từ đường ống hút còn lại. Trên mỗi đường ống hút và đường ống đẩy phải bố trí các van để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm. Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trục đứng. - Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 L/s. - Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 L/s trở lên phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động hoặc điều khiển từ xa (tại phòng trực hoặc trụ cấp nước), ngoài ra phải có cơ cấu điều khiển bằng tay tại phòng bơm. Đồng thời, phải bảo đảm cho máy bơm được kích hoạt vận hành trong thời gian không chậm quá 3 min kể từ khi có thông tin báo cháy. |  | Mục H.3.1; H.3.2; H.3.3, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 5 | Hệ thống điện phục vụ PCCC |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật |  | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B14 | Lưu ý: Các máy bơm chữa cháy sử dụng động cơ điện phải được kết nối với hai nguồn điện độc lập từ nguồn điện lưới hoặc nguồn điện từ máy phát điện dự phòng. Cho phép sử dụng một nguồn điện khi máy bơm dự phòng là máy bơm sử dụng động cơ đốt trong (bơm diesel). Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước chữa cháy cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II và hạng nguy hiểm cháy nổ D, E, với lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu < 20 L/s |  | Mục H.3.2, Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA Điều 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| ……(3)…… |  |  | ……(4)…… |  |  |
| (Chữ ký và họ tên) |  |  | (Chữ ký và họ tên) |  |  |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm định; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm định, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản.