| ……..(1)……… ……..(2)………; BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY. 1. Tên công trình: Cửa hàng xăng dầu 2. Địa điểm xây dựng: 3. Chủ đầu tư: 4. Địa chỉ của đại diện nhà đầu tư: 5. Đơn vị tư vấn thiết kế: 6. Cán bộ thẩm định: 7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn đề nghị áp dụng thiết kế cho công trình - QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình; - QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; - TCVN 7568-1:2024 ISO 7240-1:2014 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa (nếu có); - TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - phần 14: thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình (nếu có); - TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế (nếu có); - TCVN 7336:2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế (nếu có); - TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung (nếu có); - TCVN 7161-5:2021 ISO 14520-5:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12 (nếu có); - TCVN 7161-9:2024 ISO 14520-9:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea (nếu có); - TCVN 7161-13:2024 (ISO 14520-13:2015) Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100 (nếu có); - TCVN 7161-14:2024 ISO 14520-14:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 (nếu có); - TCVN 7161-15:2024 ISO 14520-15:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 (nếu có); - TCVN 13333:2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng (nếu có); - TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit - thiết kế và lắp đặt (nếu có); - TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột - Phần 2: Yêu cầu thiết kế - TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 1: Bình bột loại treo - TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy - TCVN 7026:2025 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo - TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí - TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt (nếu có); - TCVN 9206 : 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 9207 : 2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế Lưu ý: + Chỉ liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình. + Liệt kê bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình (nếu có). + Đối với trạm cấp xăng dầu nội bộ có thể tham khảo bảng đối chiếu này khi chủ đầu tư lựa chọn QCVN 01:2020/BCT để thiết kế, trường hợp chủ đầu tư không lựa chọn QCVN 01:2020/BCT để thiết kế thì trên cơ sở bảng đối chiếu này cần tham khảo TCVN 4530:2011 để đối chiếu 8. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ 8.1. Quy mô của công trình: Mô tả quy mô của công trình để xem xét 8.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: 8.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm. - Bản vẽ phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy: …………………… - Bản vẽ nguồn điện phục vụ PCCC (nếu có) ..... Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế. 9. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định: * Chú thích: (+) – Đạt; (KN) – Kiến nghị |
| --- |
| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |  |
| 1 | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |  |
| - | Đối tượng thuộc diện thẩm định, phân cấp thẩm định | - Nêu các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm định - Nêu các thông tin cần thiết của dự án, công trình… để xác định phân cấp thẩm định - Đối với nhà, công trình không được quy định tại các Phụ lục A, B, H thì việc trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện như với nhà, công trình có công năng tương tự xác định theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng quy định tại QCVN 06:/BXD. | - Đối tượng thuộc diện thẩm định Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; - Cửa hàng xăng dầu, trạm cấp xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên; - Thẩm quyền theo Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA | Phụ lục III, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |  |
| - | Phân cấp cửa hàng xăng dầu |  | - Từ 151 m3 đến 210 m3: cấp 1 - Từ 101 m3 đến 150 m3: cấp 2 - ≤ 100 m3: Cấp 3 | Điều 5 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| - | Phân vùng nguy hiểm cháy nổ của các khu vực trong cửa hàng xăng dầu |  | - Bể chứa xăng dầu, họng nhập, hố thao tác: Z0 - Van thở: Z2 - Cột bơm xăng, dầu: Z2 - Cột bơm xăng dầu khi bán hàng cho phương tiện giao thông: Z1 - Phương tiện khi nhập hàng tại cửa hàng xăng dầu: Z1, Z2 - Kho chứa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng: Z1 - Kho chứa dầu mỡ nhờn: Z2 | Điều 2.6.5.2 QCVN 06:2022 |  |  |
| 2 | Trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy |  |  |  |  |  |
| - | Nội quy PCCC, biển cấm lửa, tiêu lệnh báo cháy |  | Phải niêm yết ở các vị trí dễ thấy | K1, Đ12 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| - | Trang bị phương tiện chữa cháy tại các vị trí |  | - Cột bơm xăng dầu - Vị trí nhập xăng dầu vào bể - Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác - Nơi rửa xe, bảo dưỡng xe. - Phòng giao dịch bán hàng, trực bảo vệ. - Máy phát điện, trạm biến áp | K4, Đ12 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| - | Trang bị phương tiện chữa cháy tại gian bán khí dầu mỏ hóa lỏng |  | Theo TCVN 6223:2011 | K5, Đ12 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| - | Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy |  | * Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3: + Bình bột (≥25kg): 2 cái. + Bình bột ( ≥4kg): 2 cái + Chăn sợi: 4 cái. * Cột bơm xăng dầu và vị trí nhập xăng dầu vào bể chứa: + Bình bột (≥4kg): 2 cái. * Phòng điều hành: Bình bột: (≥4kg): 2 cái. | K6, Đ12 Bảng 5 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| 3 | Hệ thống báo cháy |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Đối tượng trang bị |  |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà | Lưu ý: Không yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy đối với khu vực bán hàng mái che cho các cột bơm xăng dầu, bể chứa xăng dầu. | - Danh mục nhà phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy độc lập được quy định tại Bảng A1. - Gian phòng kinh doanh chất lỏng cháy, dễ cháy (ngoại trừ hàng hóa được chứa trong các can, bình có thể tích không lớn hơn 20 lít) | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy Lưu ý: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước,…) | Điều 1.5.11 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 3.3 | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B1 (đối với hệ thống báo cháy loại thường); B2 (đối với hệ thống báo cháy loại địa chỉ) gửi kèm |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống chữa cháy tự động |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Đối tượng trang bị | Không yêu cầu trang bị đối với khu vực bán hàng mái che cho các cột bơm xăng dầu, bể chứa xăng dầu. | Gian phòng kinh doanh chất lỏng cháy, dễ cháy (ngoại trừ hàng hóa được chứa trong các can, bình có thể tích không lớn hơn 20 lít) | Mục 5.11 Bảng A3 QCVN 10:2025 |  |  |
| 4.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  | Chất chữa cháy sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động có hiệu quả chữa cháy phù hợp với loại đám cháy của khu vực bảo vệ theo quy định tại Điều 1.5.3 và phù hợp với yêu cầu cần bảo vệ. | Điều 2.5.1 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
|  |  |  | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy Lưu ý: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước,…) | Điều 1.5.11 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 4.3 | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B6, B7 |  |  |  |  |
| 5 | Bình chữa cháy |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trang bị, bố trí bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe |  |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | Tất cả các khu vực trong nhà, công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. Việc lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1. | Điều 2.6.1 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Lựa chọn, tính toán trang bị |  | - Lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 TCVN 7435-1. Việc lựa chọn bình chữa cháy đối với từng trường hợp nhất định phải được xác định theo tính chất và mức độ của đám cháy, kết cấu và vị trí, nơi có người, các mối nguy hiểm phải đối phó, điều kiện nhiệt độ phòng và các yếu tố khác. Số lượng, công suất, việc bố trí và giới hạn sử dụng của các bình chữa cháy được quy định đáp ứng các yêu cầu của điều 7. Loại nguy hiểm; Công suất bình chữa cháy nhỏ nhất; Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m; Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2. Thấp; 2-A; 20; 300. Trung bình; 3-A*; 20; 150. Cao; 4-A*; 15; 100. * Hai bình chữa cháy kiểu nước công suất 2-A được bố trí liền kề có thể được sử dụng để thực hiện các yêu cầu đối với bình chữa cháy công suất 3-A hoặc 4-A.. Loại nguy hiểm; Công suất chữa cháy lớn nhất; Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m; Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2. Thấp; 55 B; 15; 300. Trung bình; 144 B; 15; 150. Cao; 233 B; 15; 100. | Điều 6.1 TCVN 7435-1 Điều 7 TCVN 7435-1 Bảng 1 TCVN 7435-1 Bảng 2 TCVN 7435-1 |  |  |
|  | - Trang bị tại các khu vực trong cửa hàng |  | Tên hạng mục cửa hàng; Bình bột (cái); Chăn sợi (cái). ≥25 kg; ≥4 kg. 1. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 1, 2; 2; 2; 4. 2. Cụm bể chứa cửa hàng cấp 3; 1; 2; 2. 3. Cột bơm xăng dầu và vị trí nhập xăng dầu vào bể chứa; -; 2; 1. 4. Nơi rửa xe, bảo dưỡng xe; -; 1 (1); -. 5. Nơi bán dầu nhờn và sản phẩm khác; -; 1 (1); 1. 6. Phòng giao dịch bán hàng; -; 1 (1); -. 7. Phòng bảo vệ; -; 1 (1); -. 8. Máy phát điện, trạm biến áp; 1; 2; -. | Điều 12 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
|  | Vị trí để phương tiện chữa cháy |  | 5. Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo: a) Dễ thấy. b) Dễ lấy sử dụng. c) Không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác. d) Tránh mưa, nắng và sự phá hủy môi trường. 6. Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo quy định về chất lượng. 7. Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà...Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền, sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25 m. Trường hợp đặt trên nền và sàn nhà, các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo, nếu có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp đề bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc đặt cách mép cửa 1 m. 8. Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy rải rác theo từng vị trí hoặc nếu có thể bố trí theo từng cụm tùy thuộc mức độ nguy hiểm cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bảo vệ, nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất 2 cụm. | Điều 12 QCVN 01:2020/BCT |  |  |
| 5.2 | Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-2. | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| 5.3 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B12 |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại TCVN 13456 | Điều 2.2.1 QCVN 10:2025/BCA |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |  |
| 7 | Giải pháp cấp điện cho hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan về PCCC |  |  |  |  |  |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B14 |  |  |  |  |
| Lưu ý: Đối với các hạng mục phụ trợ của công trình cần căn cứ theo công năng và tính chất sử dụng để lựa chọn bảng đối chiếu theo loại hình công trình cho phù hợp. |  |  |  |  |  |  |

..........(3)....................											..........(4)..............

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm định; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm định, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;