| …….. (1) ……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Địa chỉ của đại diện nhà đầu tư:

5. Cơ quan thiết kế:

6. Cán bộ thẩm định:

7. Danh mục các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định áp dụng để đối chiếu thẩm định

- QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình;

- QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Trạm bơm cấp nước chữa cháy (nếu có);

- QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà (nếu có);

- TCVN 7568-1:2024 ISO 7240-1:2014 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa;

- TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế (nếu có);

- TCVN 5740:2023 Phòng cháy chữa cháy- Vòi đẩy chữa cháy (nếu có);

- TCVN 6379:2024 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy (nếu có);

- TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990: Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit thiết kế và lắp đặt (nếu có);

- TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung (nếu có);

- TCVN 7161-14:2024 ISO 14520-14:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 (nếu có);

- TCVN 7161-5:2021 ISO 14520-5:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế  hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12 (nếu có);

- TCVN 7161-9:2024 ISO 14520-9:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea (nếu có);

- TCVN 7161-13:2024 ISO 14520-13:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100 (nếu có);

- TCVN 7161-15:2024 ISO 14520-15:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 (nếu có);

- TCVN 13333:2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng (nếu có);

- TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy - bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - phần 1: lựa chọn và bố trí (nếu có);

- TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt (nếu có);

Lưu ý:

+ Chỉ liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình.

+ Liệt kê bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình (nếu có).

+ Trường hợp thuộc diện phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới thì bổ sung thêm Thông tư 36/2025/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, TCVN 13316:2021 (tất cả các phần) Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy.

8. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

8.1. Quy mô của công trình: Mô tả quy mô của công trình để xem xét

8.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế.

8.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Bản vẽ phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy: ……………………

- Bản vẽ nguồn điện phục vụ PCCC (nếu có) .....

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

9. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

* Chú thích: (+) – Đạt; (KN) – Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ, cấp nguy hiểm cháy các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |  |
| - | Đối tượng thuộc diện thẩm định, phân cấp thẩm định | - Nêu các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm định - Nêu các thông tin cần thiết của dự án, công trình… để xác định phân cấp thẩm định - Đối với nhà, công trình không được quy định tại các Phụ lục A, B, H thì việc trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện như với nhà, công trình có công năng tương tự xác định theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng quy định tại QCVN 06:/BXD. | - Kho xăng dầu với mọi quy mô thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC theo quy định tại Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP - Công trình kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ không phân biệt quy mô - Thẩm quyền theo Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA | Phụ lục III, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |
| - | Phân cấp kho |  | - Dung tích toàn kho >100.000 m3 là kho cấp I - Dung tích toàn kho >50.000 đến 100.000 m3 là kho cấp IIA; - Dung tích toàn kho từ 30.000 đến 50.000 m3 là kho cấp IIB; - Dung tích toàn kho từ 10.000 đến <30.000 m3 là kho cấp IIIA; - Dung tích toàn kho >10.000 m3 là kho cấp IIIB; | Điều 5.1.1 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Phân loại kho |  | - Loại 1: Gồm các loại DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn 37,8 oC; - Loại 2: Gồm các loại DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy từ 37,8 oC đến dưới 60 oC; - Loại 3: Gồm các loại DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy từ 60 oC trở lên. | Điều 4.2 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Số tầng và tầng hầm (với các hạng mục nhà, công trình trong kho xăng dầu) | Xác định số tầng trên mặt đất, số tầng hầm, tầng nửa/bán hầm của cả công trình | Số tầng của nhà trong Quy chuẩn này bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái. CHÚ THÍCH: Tầng tum không tính vào số tầng nhà của công trình khi chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thiết kế lệch tầng thì xác định số tầng tham khảo theo TCVN 13967. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 13967, cho phép áp dụng quy định tại 9.1.2 của TCVN 13967 để xác định số tầng (chiều cao PCCC) của nhà. Đối với công trình nhà kho, nhà sản xuất thì sàn giá đỡ và sàn lửng nằm ở cao độ bất kỳ không tính vào số tầng của công trình khi có diện tích không lớn hơn 40 % diện tích một tầng của công trình đó. Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà kho, nhà sản xuất), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2. Mỗi công trình chỉ được xác định có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình. Đối với tầng hầm: Khi xem xét các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà có cao độ mặt đất xung quanh khác nhau, không xác định tầng nằm dưới cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt là tầng hầm nếu đường thoát nạn từ tầng đó không di chuyển theo hướng từ dưới lên trên. | Đ 1.4.50 QCVN 06:2022 và sửa đổi 1:2023 Đ 1.4.57 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Chiều cao phục vụ PCCC (với các hạng mục nhà, công trình trong kho xăng dầu) | Lưu ý: - Mái nhà có sự có mặt thường xuyên của con người (không ít hơn 2 giờ liên tục hoặc tổng thời gian không ít hơn 6 giờ trong vòng một ngày đêm) theo quy định tại Điều 1.4.37 QCVN 06:2022/BXD. - Việc xác định chiều cao PCCC không xác định đối với các thiết bị tồn chứa, dây chuyền công nghệ bố trí ngoài trời: Kho xăng dầu, Bồn chứa khí LNG, trạm chiết… | Chiều cao PCCC của nhà (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) được xác định như sau: - Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng; - Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng – khi không có lỗ cửa (cửa sổ). CHÚ THÍCH 1: Khi mái nhà được khai thác sử dụng thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên tường bao của mái. CHÚ THÍCH 2: Khi xác định chiều cao PCCC thì mái nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con người không có mặt thường xuyên trên mái. CHÚ THÍCH 3: Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao PCCC được tính bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan can). CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp các mặt đường tiếp cận nhà có cao độ khác nhau thì nhà có thể có các chiều cao PCCC khác nhau tùy thuộc vào phương án thiết kế an toàn cháy cụ thể. | Điều 1.4.9 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 |  |
| - | Phân hạng nguy hiểm cháy nổ cho các gian phòng | Lưu ý: Chỉ xét hạng đối với hạng mục trong công trình kho chứa (nhà kho, nhà bơm dầu….) | Phụ lục C | Phụ lục C QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2 | Hệ thống báo cháy |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối tượng trang bị |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà | Lưu ý: Các kho xăng dầu thường bố trí các hạng mục như nhà văn phòng làm việc nên xét hệ thống báo cháy đối với hạng mục này. | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy độc lập được quy định tại Bảng A1 Cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên (cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1 500 m2) | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với hạng mục/khu vực | Lưu ý: Việc xem xét trang bị hệ thống báo cháy tự động cho khoảng không gian phía trên trần giả hoặc dưới sàn nâng của các khu vực trong các gian phòng, nhà thuộc diện trang bị hệ thống báo cháy tự động theo mục 7 Bảng A.2, không áp dụng TCVN 7568-14:2025 | ### Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.2 | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với gian phòng | Lưu ý: - Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2, các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10 kW trong các nhà thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào nhóm F5, khi đó: - Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; - Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy C1 (đặt tại tầng hầm, tầng bán hầm; đặt tại các tầng trên mặt đất với diện tích từ 300 m2); Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy C2, C3 (đặt tại tầng hầm, tầng bán hầm với diện tích từ 300 m2; đặt tại các tầng trên mặt đất với diện tích từ 1000 m2). | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.3. CHÚ THÍCH: Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2 trong các nhà thuộc nhóm F1, F3 và F4 thì áp dụng quy định của Quy chuẩn này như đối với gian phòng F5. | Bảng A3 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị | Lưu ý: Ngoài xem xét trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4 thì cần xem xét theo quy định của TCVN 7568-14:2025 | Danh mục thiết bị phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4. | Bảng A.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 2.3 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B1 (đối với hệ thống báo cháy loại thường); B2 (đối với hệ thống báo cháy loại địa chỉ) gửi kèm |  |  |  |
| 3 | Hệ thống chữa cháy cố định, bán cố định |  |  |  |  |
| 3.1 | Hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định, bán cố định |  |  |  |  |
| - | Quy định trang bị hệ thống chữa cháy cố định |  | - Các bể nổi có đường kính bằng hoặc lớn hơn 18 m; - Các bể nổi có dung tích bằng hoặc lớn hơn 2 000 m3; - Các bể nổi có chiều cao bằng hoặc lớn hơn 15 m. Chú thích - Khi khu bể chứa được phép bố trí ba dãy bể phải thoả mãn điều 5.2.8 của tiêu chuẩn này. | Điều 5.9.5.1 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Quy định trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định |  | - Các bể nổi có đường kính nhỏ hơn 18 m; - Các bể nổi có dung tích từ 400 m3 đến dưới 2 000 m3; - Các bể nổi có chiều cao từ 6m đến dưới 15 m; - Các bể ngầm có dung tích bằng hoặc lớn hơn 1 000 m3. Đối với kho chứa dầu mazut, bố trí một đến hai dãy (không phụ thuộc vào dung tích và kích thước bể chứa) có thể trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy. - Các thiết bị sau phải lắp cố định: + Đối với bể nổi : Lăng tạo bọt, ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, ống tưới mát thành bể lắp cố định vào thành bể và kéo dài tối thiểu tới họng chờ đặt ngoài đê bao ngăn cháy; + Đối với bể ngầm : máy bơm, cụm van bể chứa dung dịch chất tạo bọt (thiết bị chứa chất tạo bọt) thiết bị trộn bọt, đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, đường ống dẫn nước đến họng chờ. | Điều 5.9.5.2 TCVN 5307:2009 Điều 5.9.6 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Cường độ, thời gian phun chất tạo bọt bể mái cố định |  | Bọt bội số nở trung bình: Loại DM&SPDM; Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (I), l/s.m2; Thời gian phun (T), phút. Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 oC; 0,08; 10. Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 oC; 0,05; 10. Bọt bội số nở thấp Loại DM&SPDM; Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt (I), l/s.m2; Thời gian phun tối thiểu (T), phút. DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 oC; 0,068; 55. DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 oC đến 93,3 oC; 0,068; 30. Dầu thô; 0,068; 55. Chú thích - Lăng tạo bọt áp dụng trong điều khoản này là loại lăng lắp tại thành bể có tấm chắn để hướng bọt hoặc lăng lắp trên mái nổi.. | Bảng 9 TCVN 5307:2009 Bảng 10 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Xác định số lăng phun bọt bể mái cố định |  | Đường kính bể, m; Số lượng lăng phun tối thiểu, cái (n). Đến 24; 1. Lớn hơn 24 đến 36; 2. Lớn hơn 36 đến 42; 3. Lớn hơn 42 đến 48; 4. Lớn hơn 48 đến 54; 5. Lớn hơn 54 đến 60; 6. | Bảng 10 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Cường độ thời gian phun, đối với bể Đối với bể mái nổi, khi mái chế tạo theo dạng đĩa kép bằng kim loại hoặc dạng đĩa đơn gắn trên phao kim loại; bể có phao bên trong |  | Đối với bọt độ nở thấp : - Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt: 0,2 l/s.m2 - Thời gian phun bọt tối thiểu: 20 phút - Khoảng cách giữa các lăng phun bố trí theo chu vi bể phụ thuộc vào độ cao của gờ chắn bọt. - Diện tích mặt thoáng phun bọt lấy bằng diện tích vành khuyên giữa thành bể và gờ chắn bọt. Đối với bọt độ nở trung bình : - Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt : 0,25 l/s.m2 - Thời gian phun bọt tối thiểu : 10 phút - Khoảng cách giữa các lăng phun bọt theo chu vi bể phụ thuộc vào độ cao của gờ chắn bọt. - Diện tích mặt thoáng phun bọt lấy bằng diện tích vành khuyên giữa thành bể và gờ chắn bọt. Chú thích: 1) Cách đưa bọt vào bể mái nổi và bể mái nổi bên trong xem phụ lục D. 2) Dạng mái nổi đĩa kép, đĩa đơn và gờ chắn bọt xem phụ lục E. Các mái nổi khác với hai dạng mái nổi nêu trên không thuộc điều khoản này. | Điều 5.9.11 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Dự trữ chất tạo bọt |  | Hệ số dự trữ chất tạo bọt (K) để chữa cháy cho khu vực bể chứa DM&SPDM được quy định như sau: - Đối với chất tạo bọt có độ nở trung bình K = 3 - Đối với chất tạo bọt có độ nở thấp K = 2. | Điều 5.9.15 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Tính toán dung dịch dung dịch bọt cho hệ thống chữa cháy cố định, số lăng phun bọt |  | - Tính toán Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy bể cháy: Qct = Sc.Jct (l/s) Trong đó : Sc là diện tích bề mặt bể cháy (m2). Jct là cường độ phun dung dịch chất tạo bọt, (1/s.m2). - Tính toán số lượng lăng phun bọt cần thiết (so sánh với số lượng lăng tối thiểu tại bảng 10). NLTB = QctqL (B.2) Trong đó : Qct là lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chứa bể cháy, tính bằng l/s; qL là lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của lăng, tính bằng l/s Chú thích - Trường hợp chữa cháy vùng đệm kín để mái nổi hoặc bể có phao bên trong, lựa chọn qL cần phải tính đến khoảng cách bố trí lăng phun để bọt không bị tràn qua gờ chắn bọt. | Phụ lục B TCVN 5307:2009 |  |
| - | Hệ thống trụ phun bọt bổ trợ ngoài đê |  |  |  |  |
| + | Yêu cầu trang bị |  | Ngoài thiết bị phun bọt lắp cố định ở bể chứa phải bố trí trụ cấp dung dịch chất tạo bọt bổ trợ phía ngoài đê ngăn cháy để dập tắt đám cháy trong khu đê do sản phẩm bị tràn từ bể chứa. Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cho mỗi trụ ít nhất là 189 l/phút | Điều 5.9.14 TCVN 5307:2009 |  |
| + | Số lượng |  | Đường kính bể lớn nhất, m; Số lượng trụ bổ trợ, cái. Nhỏ hơn 19,5; 1. Từ 19,5 đến 36; 2. Lớn hơn 36; 3. | Bảng 12 TCVN 5307:2009 |  |
| + | Thời gian phun |  | Đường kính bể lớn nhất, m; Thời gian hoạt động tối thiểu, phút. Nhỏ hơn 10,5; 10. Từ 10,5 đến 28,5; 20. Lớn hơn 28,5; 30. | Bảng 13 TCVN 5307:2009 |  |
| + | Tính toán lượng dung dịch bọt chữa cháy cho hệ thống phun bọt bổ trợ |  | Lượng dung dịch chất tạo bọt cho hệ thống phun bọt bổ trợ được tính toán như sau: Wdd = . NLTB.qL.t Trong đó: NL là số lượng lăng phun bọt QL là lưu lượng của lăng phun bọt bôt trợ ≥189 l/ph T là thời gian phun |  |  |
| - | Tính toán lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy bể cháy |  | Lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, Wdd, tính bằng lít, được xác định theo công thức : Wdd = K. NLTB.qL.t + Wd + WBT (B.3) Trong đó : - NLTB là số lượng lăng tạo bọt, tính bằng chiếc; - qL là lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của lăng, tính bằng l/s; - t là thời gian phun dung dịch, tính bằng giây - Lấy theo điều 5.9.10 (hoặc 5.9.11) - WBT là lượng dung dịch chất tạo bọt chữa cháy trong khu vực đê bao ngăn cháy xác định theo điều 5.9.14, tính bằng lít; - K là hệ số dự trữ (lấy theo điều 5.9.15); - Wd là lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống, tính bằng lít. Trong trường hợp sử dụng hệ thống chữa cháy cố định, Wd được tính như sau: Wd = (0,785 ∑i=1n d2i.li). 1000 Trong đó : di là đường kính của từng loại ống dẫn, tính bằng mét; li là độ dài của từng loại ống dẫn, tính bằng mét. Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được nhỏ hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì không cộng thêm vào. Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được lớn hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo cần thiết để chữa cháy thì phải cộng thêm vào. | Phụ lục B TCVN 5307:2009 |  |
| - | Tính toán lượng chất tạo bọt |  | Lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy WCTB, tính bằng lít, được xác định theo công thức : WCTB = Wdd CB100 (B.4) Trong đó : Wdd là lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, tính bằng lít; CB là nồng độ chất tạo bọt trong dung dịch để chữa cháy, tính bằng phần trăm. |  |  |
| - | Tính toán lượng nước cần thiết |  | Lượng nước cần thiết để pha chất tạo bọt thành dung dịch WN, tính bằng lít, được xác định theo công thức : WN = Wdd CN100 (B.5) Trong đó : Wdd là lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, tính bằng lít; CN là nồng độ nước trong dung dịch chất tạo bọt, tính bằng phần trăm. |  |  |
| 3.2 | Hệ thống làm mát |  |  |  |  |
| - | Số lượng bể cần làm mát (bể cháy và bể lân cận) |  | chu vi bể bị cháy và một nửa chu vi các bể lân cận nằm trong khoảng cách bằng hoặc nhỏ hơn 2 lần đường kính của bể bị cháy | Điều 5.9.16 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Tính toán lưu lượng nước làm mát cho bể nổi |  | Lưu lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát các bể lân cận, QTM, tính bằng l/s, được xác định theo công thức : QTM = Pc.J1 + 0,5 J2 ∑i=1n Pi (B.6) Trong đó : PC là chu vi bể bị cháy, tính bằng mét; Pi là chu vi bể lân cận bể bị cháy trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bể bị cháy, tính bằng mét; J1 là cường độ phun nước tưới mát bể bị cháy, tính bằng 0,5 l/s.m; J2 là cường độ phun nước tưới mát bể lân cận, tính bằng 0,2 l/s.m. | Điều 5.9.16.1, Phụ lục B TCVN 5307:2009 |  |
| - | Tính toán lượng nước làm mát cho bể ngầm |  | Lưu lượng nước tưới mát làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, làm mát bề mặt phía trên bể ngăn lân cận và làm mát người làm nhiệm vụ chữa cháy được tính như sau; - 10 lít/giây đối với bể có dung tích từ 100 m3 đến 1 000 m3; - 20 lít/giây đối với bể có dung tích từ 1 001 m3 đến 5 000 m3 - 30 lít/giây đối với bể có dung tích từ 5 001 m3 đến 30 000 m3 - 50 lít/giây đối với bể có dung tích từ 30 001 m3 đến 50 000 m3 | Điều 5.9.16.2, Phụ lục B TCVN 5307:2009 |  |
| - | Tính toán lượng nước làm mát |  | Thời gian để xác định lượng nước tưới mát bể bị cháy và bể lân cận phải lấy ít nhất là 3 giờ và tính cho một đám cháy lớn nhất. Tính toán: WTM = QTM.T | Điều 5.9.16.3, Phụ lục B TCVN 5307:2009 |  |
| 3.3 | Trạm bơm và bể nước |  |  |  |  |
| - | Trạm bơm |  |  |  |  |
| + | Các giải pháp kỹ thuât của trạm bơm | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B3 |  |  |  |
| + | Máy bơm bọt (nếu hệ thống sử dụng trộn bọt bằng bơm bọt) |  | Đối với hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có sử dụng thiết bị định lượng bằng máy bơm độc lập với máy bơm nước thì cần phải bố trí máy bơm bọt dự phòng có tính năng tương đương với máy bơm bọt chính. | Điều 5.9.20 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Bể nước |  |  |  |  |
| + | Khối tích bể |  | Tính toán: W = WTM+WN | Tính toán |  |
| + | Nguồn nước |  | Nguồn nước chữa cháy cho kho trong mọi thời điểm có thể lấy từ sông, hồ, ao và từ nguồn nước sạch công cộng | Điều 5.9.21 TCVN 5307:2009 |  |
| + | Thời gian phục hồi nước chữa cháy, tưới mát và lượng chất tạo bọt |  | Thời gian bổ sung đủ lượng nước dự trữ chậm nhất là 48 giờ, trường hợp ở những nơi hiếm nước cho phép kéo dài hơn nhưng không quá 96 giờ. Thời gian bổ sung đủ lượng chất tạo bọt dự trữ chậm nhất là 48 giờ. | Điều 5.9.17 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B3 |  |  |  |
| 3.4 | Bố trí đường ống, thiết bị |  |  |  |  |
| - | Làm mát thành bể |  | Khi thành bể có vành tăng cường bố trí phía ngoài phải làm máng hướng dòng nước làm mát phủ toàn bộ diện tích thành bể. | Điều 5.9.18 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Bố trí mạng đường ống |  | Đường ống dẫn nước tưới mát và đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt chữa cháy phải thiết kế riêng biệt theo mạng vòng cho khu bể chứa và nhánh cụt đến nhà kho bảo quản sản phẩm chứa trong phuy, trạm bơm sản xuất, khu vực xuất nhập đường bộ, xuất nhập đường sắt và cầu cảng. Các van thao tác bố trí phía ngoài đê ngăn cháy đảm bảo an toàn thuận tiện thao tác khi có sự cố cháy ở khu bể. Đường ống tưới mát chạy vòng lắp cố định đỉnh thành bể và các van thao tác phải bố trí đảm bảo yêu cầu quy định trong điều 5.9.16 cho mọi trường hợp khi có cháy ở khu bể. Tuyến ống chính có đường kính tối thiểu 100mm | Điều 5.9.19 TCVN 5307:2009 Điều 10.8 TCVN 2622 |  |
| - | Vị trí Các trụ lấy nước, trụ lấy dung dịch chất tạo bọt |  | bố trí không đặt cách xa mép đường quá 2,5 m và bố trí ở khu vực thuận tiện cho các phương tiện di động phối hợp chữa cháy | Điều 5.9.19 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Bến lấy nước |  | Khoảng cách từ vị trí lấy nước đến bể chứa gần nhất theo quy định: - Khi dùng ô tô chữa cháy yêu cầu lớn hơn 40m và nhỏ hơn 200m; - Khi dùng máy bơm di động chữa cháy yêu cầu lớn hơn 40m và nhỏ hơn 150m. | Điều 5.9.21 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Áp suất làm việc của hệ thống |  | Áp suất yêu cầu đối với hệ thống phun bọt và tưới mát cho bể trụ đứng: - Đối với thiết bị tạo bọt xác định theo yêu cầu của kiểu thiết bị được lắp đặt ; - Đối với hệ thống tưới mát bể chứa lắp cố định yêu cầu trước vòi phun ở điểm xa nhất không nhỏ hơn 0,6 kg/cm2; Chú thích - Hệ thống đường ống dẫn dung dịch chất tạo bot, đường ống dẫn nước tưới mát thử thuỷ lực bằng 1,25 lần áp suất làm việc. | Điều 5.9.22 TCVN 5307:2009 |  |
| 4 | Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu |  |  |  |  |
| - | Dàn xuất nhập ôtô xitec |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C: Bình CO2, bình bột, thùng cát, xẻng, chăn, Phuy nước, xô múc nước | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Xuất nhập đường sắt |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trạm bơm xăng dầu (<50m2 sàn) |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Kho chứa sản phẩm đóng thùng (<200m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Nơi đóng dầu phuy (< 50m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Cột bơm trong kho |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Cụm van (50m2) |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Cầu tầu và công trình xuất nhập bằng đường thuỷ (<50 m dài)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trạm động cơ điện máy bơm |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Bãi dầu phuy (<100m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Phòng thí nghiệm (< 50m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Xưởng hàn điện, hàn hơi (<50m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Buồng máy nén khí |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trạm pha chế, tái sinh dầu (<100m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Xưởng cơ khí (< 200m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Buồng, phòng sinh hoạt (< 200m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trung tâm máy tính |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Kho vật tư (<100m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Khu nồi hơi (<100m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trạm bơm nước |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trạm biến thế điện |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Gara ôtô (< 100m2 sàn)* |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Trạm phát điện |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| - | Các ngôi nhà thuộc các hạng sản xuất |  | Yêu cầu trang bị tại phụ lục C | TCVN 5307:2009 |  |
| 5 | Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới |  |  |  |  |
| - | Số lượng | Lưu ý: - Đối với các kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ có bán kính phục vụ chữa cháy không quá 03 km do cùng một cơ quan, tổ chức được chỉ định quản lý vận hành thì cho phép xem xét trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo một dự án công trình có yêu cầu lớn hơn. Dự án công trình còn lại yêu cầu trang bị 01 máy bơm chữa cháy khiêng tay. | TT; Đối tượng; Quy mô; Xe ô tô chữa cháy, chiếc; Tàu chữa cháy, chiếc; Máy bơm chữa cháy loại khiêng tay, chiếc(2). 1; Kho(1). 1.1; Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ; Tổng dung tích trên 500000m3; 2. 1.2; Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ; Tổng dung tích từ 100 000 m3 đến 500000 m3; 1. 1.3; Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ; Tổng dung tích nhỏ hơn 100000 m3; 1. (1) Áp dụng đối với các kho được trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy và làm mát được lắp đặt cố định cho bồn chứa, trạm bơm dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Đối với các kho không được trang bị các hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy và làm mát được lắp đặt cố định cho bồn chứa, trạm bơm dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thì phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới bằng hai lần định mức tại Bảng này. (2) Máy bơm chữa cháy khiêng tay phải bảo đảm lưu lượng và áp suất phun tối thiểu theo loại bơm B-1 Bảng 1 TCVN 12110. CHÚ THÍCH 1: Các dự án công trình liền kề hoặc có bán kính phục vụ chữa cháy không quá 03 km do cùng một cơ quan, tổ chức được chỉ định quản lý vận hành thì cho phép xem xét trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo một dự án công trình có yêu cầu lớn hơn. Dự án công trình còn lại yêu cầu trang bị 01 máy bơm chữa cháy khiêng tay. CHÚ THÍCH 2: Cho phép thay thế máy bơm chữa cháy loại khiêng tay bằng xe ô tô chữa cháy. CHÚ THÍCH 3: Các khu khi được phân kỳ đầu tư theo quy định pháp luật về xây dựng thì cho phép trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy mô của từng phân kỳ đầu tư. CHÚ THÍCH 4: Cho phép thay thế tàu chữa cháy bằng tàu lai dắt có chức năng chữa cháy.. | Phụ lục D QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Chủng loại |  | Xe chữa cháy và bơm phải đảm bảo lưu lượng, áp lực cần thiết và có tính năng chữa cháy bằng nước và bằng bọt. | Điều 5.9.3 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Địa điểm, nơi quản lý, bảo quản phương tiện chữa cháy cơ giới (nếu có trang bị xe) | Lưu ý: Việc bố trí, lắp đặt thiết bị chiếu sáng, phương tiện chữa cháy thông dụng bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 10:2025/BCA | Nhà, kho để phương tiện chữa cháy cơ giới phải có mái che, tường bao quanh, có thiết bị chiếu sáng, được trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng | Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |
| 6 | Hệ thống chữa cháy bằng khí | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B8-B11. |  |  |  |
| - | Yêu cầu về khu vực chữa cháy |  | - Cấu kiện bao che bảo vệ phải có đủ độ bền và tấm liền để chặn lại dòng phun chất chữa cháy. Phải có lỗ thủng để ngăn ngừa sự tăng hoặc giảm áp quá mức trong cấu kiện bao che. - Để tránh sự tổn hao chất chữa cháy qua các khoảng hở khu vực liền kề với vùng nguy hiểm cháy hoặc khu vực làm việc, các lỗ mở phải được bịt kín cố định hoặc được lắp đặt các cấu kiện bao che đóng mở tự động. Khi không thực hiện được việc hạn chế chất chữa cháy, vùng bảo vệ phải được mở rộng để bao gồm cả vùng lân cận nối với vùng có nguy hiểm cháy hoặc vùng làm việc. - Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì. | Điều 7.4.1 và Điều 7.4.2 TCVN 7161-1:2022 Mục 7 TCVN 6101:1996 |  |
|  |  |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-2. | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 7 | Phương tiện đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| 7.1 | Đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại TCVN 13456 | Điều 2.2.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13. |  |  |  |
| 7.2 | Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu thiết kế |  | Trong kho DM&SPDM phải trang bị hệ thống báo động khi có cháy | Điều 5.1.14 TCVN 5307:2009 |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | STT; Đối tượng; Quy mô. 1; Chung cư, nhà và công trình công cộng thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; Cao trên 10 tầng hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên. 2; Nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và nhà có công năng sử dụng tương tự; nhà hát; rạp chiếu phim; bệnh viện; nhà dưỡng lão; Từ 50 người trên 1 tầng trở lên. 3; Nhà để xe ô tô, xe máy dạng kín (bao gồm cả nhà để xe độc lập và trong nhà có chức năng khác); Tổng diện tích sàn từ 18 000 m2 trở lên. 4; Nhà sản xuất; Tổng diện tích sàn từ 18 000 m2 trở lên và có từ 300 người trên 1 tầng trở lên. 5; Hầm giao thông đường bộ (hầm đường ô tô); Chiều dài từ 500 m trở lên. 6; Nhà ga hành khách thuộc cảng hàng không; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt đô thị; Không phụ thuộc quy mô. | Phụ lục G QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |
| 8 | Trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | STT; Đối tượng; Quy mô; Số lượng. 1; Nhà sản xuất; Không phụ thuộc quy mô; 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm: - Rìu (trọng lượng tối thiểu 2 kg, chất liệu thép cacbon cao); - Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài tối thiểu 100 cm); - Búa (thép cacbon cao, nặng tối thiểu 5 kg); - Kìm cộng lực (có tải cắt tối thiểu 60 kg);. 2; Nhà kho (độc lập). 3; Nhà chung cư, nhà ở tập thể, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và cơ sở dịch vụ lưu trú khác. 4; Nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc; nhà thuộc cơ sở nghiên cứu chuyên ngành; trường học (trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật); bệnh viện. 5; Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề - pô (depot) đường sắt; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt đô thị; nhà ga cáp treo; các nhà dịch vụ thuộc cảng, bến thủy nội địa, bến cảng biển, bến xe khách, trạm dừng nghỉ. 6; Nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và nhà có công năng sử dụng tương tự; nhà hát, rạp chiếu phim. 7; Chợ hạng 1, chợ hạng 2, trung tâm thương mại. | Phụ lục E QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Bố trí |  | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy. | Điều 2.7.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 9 | Trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | STT; Đối tượng; Quy mô, đặc điểm; Số lượng (chiếc). 1; Cơ sở chế biến khí đốt; Công suất từ 10 triệu m3 khí/ngày đêm trở lên; Trang bị tối thiểu 03 bộ mặt nạ phòng độc cách ly. 2; Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; Không phụ thuộc quy mô. 3; Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; Tổng dung tích từ 100 000 m3 trở lên. 4; Nhà máy thủy điện; Tổng công suất từ 1 000 MW trở lên. 5; Nhà máy nhiệt điện; Tổng công suất từ 600 MW trở lên. 6; Nhà máy dệt; Công suất từ 25 triệu m2/năm trở lên. 7; Khu công nghiệp; Tổng diện tích từ 75 ha trở lên. 8; Bến cảng biển; Thuộc công trình cấp I trở lên và có xuất, nhập chất nổ, chất khí, lỏng, rắn dễ cháy thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm. | Phụ lục F QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Bố trí |  | Mặt nạ lọc độc trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại các tủ phương tiện trên hành lang, đường thoát nạn từng tầng hoặc trong các gian phòng thường xuyên có người; mặt nạ phòng độc cách ly được bố trí tại phòng trực điều khiển chống cháy hoặc khu vực thường trực về phòng cháy, chữa cháy tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Điều 2.7.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 10 | Hệ thống điện phục vụ PCCC |  |  |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B14 |  |  |  |

..........(3)....................													..........(4)..............

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp; (2) Tên đơn vị thực hiện thẩm định; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm định, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;