| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Nhà chung cư, nhà ở tập thể

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Địa chỉ của đại diện nhà đầu tư:

5. Đơn vị tư vấn thiết kế:

6. Cán bộ thẩm định:

7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn đề nghị áp dụng thiết kế cho công trình

- QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình;

- QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Trạm bơm cấp nước chữa cháy (nếu có);

- QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

- QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

- TCVN 7568-1:2024 ISO 7240-1:2014 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa (nếu có);

- TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - phần 14: thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình (nếu có);

- TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế (nếu có);

- TCVN 6379:2024 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy;

- TCVN 7336:2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế (nếu có);

- TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung (nếu có);

- TCVN 7161-5:2021 ISO 14520-5:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế  hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12 (nếu có);

- TCVN 7161-9:2024 ISO 14520-9:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea (nếu có);

- TCVN 7161-13:2024  (ISO 14520-13:2015)  Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100 (nếu có);

- TCVN 7161-14:2024 ISO 14520-14:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 (nếu có);

- TCVN 7161-15:2024 ISO 14520-15:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 (nếu có);

- TCVN 13333:2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng (nếu có);

- TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990 Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit - thiết kế và lắp đặt (nếu có);

- TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột - Phần 2: Yêu cầu thiết kế

- TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 1: Bình bột loại treo

- TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy

- TCVN 7026:2025  Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo

- TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí

- TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt (nếu có);

- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 6396-72:2010 EN 81-72:2003 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 72: Thang máy chữa cháy

Lưu ý:

+ Chỉ liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình.

+ Liệt kê bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình (nếu có).

8. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

8.1. Quy mô của công trình:....

8.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế:

8.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Bản vẽ phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy: ……………………

- Bản vẽ nguồn điện phục vụ PCCC (nếu có) .....

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

9. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

* Chú thích: (+) – Đạt; (KN) – Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |
| - | Đối tượng thuộc diện thẩm định, phân cấp thẩm định | - Nêu các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm định - Nêu các thông tin cần thiết của dự án, công trình… để xác định phân cấp thẩm định - Đối với nhà, công trình không được quy định tại các Phụ lục A, B, H thì việc trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện như với nhà, công trình có công năng tương tự xác định theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng quy định tại QCVN 06:/BXD. | - Đối tượng thuộc diện thẩm định Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP - Công trình nhà ở: nhà chung cư, nhà ở tập thể cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 3.000 m2 trở lên. - Thẩm quyền theo Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA | Phụ lục III, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |
| - | Xác định nhà chung cư hỗn hợp |  | Nhà dân dụng có nhiều công năng sử dụng khác nhau (ví dụ: một nhà được thiết kế sử dụng làm văn phòng, dịch vụ thương mại, hoạt động công cộng...), không bao gồm nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Nhà hỗn hợp, nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp phải áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với nhà hỗn hợp, nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp khi diện tích sàn xây dựng dùng cho mỗi công năng của nhà không vượt quá 70 % tổng diện tích sàn xây dựng của nhà (không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe); Nhà hỗn hợp, nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp phải áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo công năng mà có diện tích sàn xây dựng dùng cho công năng đó của nhà vượt quá 70 % tổng diện tích sàn xây dựng của nhà (không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe). | Điều 1.4.18 QCVN 10:2025/BCA Điều 1.5.8 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Số tầng và tầng hầm | Xác định số tầng trên mặt đất, số tầng hầm, tầng nửa/bán hầm của cả công trình | Số tầng của nhà trong Quy chuẩn này bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái. CHÚ THÍCH: Tầng tum không tính vào số tầng nhà của công trình khi chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thiết kế lệch tầng thì xác định số tầng tham khảo theo TCVN 13967. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 13967, cho phép áp dụng quy định tại 9.1.2 của TCVN 13967 để xác định số tầng (chiều cao PCCC) của nhà. Đối với công trình nhà kho, nhà sản xuất thì sàn giá đỡ và sàn lửng nằm ở cao độ bất kỳ không tính vào số tầng của công trình khi có diện tích không lớn hơn 40 % diện tích một tầng của công trình đó. Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà kho, nhà sản xuất), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2. Mỗi công trình chỉ được xác định có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình. Đối với tầng hầm: Khi xem xét các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà có cao độ mặt đất xung quanh khác nhau, không xác định tầng nằm dưới cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt là tầng hầm nếu đường thoát nạn từ tầng đó không di chuyển theo hướng từ dưới lên trên. Ngoài ra, Đối với nhà chung cư Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì số tầng nhà tính theo cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt. | Điều 1.4.24 QCVN 10:2025/BCA Điều 1.4.57 QCVN 06:2022/BXD Điều 1.4.14 QCVN 04:2021/BXD |  |
| - | Chiều cao phục vụ PCCC | Lưu ý: - Mái nhà có sự có mặt thường xuyên của con người (không ít hơn 2 giờ liên tục hoặc tổng thời gian không ít hơn 6 giờ trong vòng một ngày đêm) theo quy định tại Điều 1.4.37 QCVN 06:2022/BXD. - Trong trường hợp nhà có nhiều chiều cao PCCC thì ghi rõ chiều cao PCCC tại từng mặt, từng phần nhà | Chiều cao PCCC của nhà (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) được xác định như sau: - Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng; - Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng – khi không có lỗ cửa (cửa sổ). CHÚ THÍCH 1: Khi mái nhà được khai thác sử dụng thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên tường bao của mái. CHÚ THÍCH 2: Khi xác định chiều cao PCCC thì mái nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con người không có mặt thường xuyên trên mái. CHÚ THÍCH 3: Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao PCCC được tính bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan can). CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp các mặt đường tiếp cận nhà có cao độ khác nhau thì nhà có thể có các chiều cao PCCC khác nhau tùy thuộc vào phương án thiết kế an toàn cháy cụ thể. | Đ 1.4.9 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 |  |
| - | Phân loại nhóm nhà |  | F1.3 Nhà chung cư; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | Bảng 6 QCVN 06:2022 |  |
| - | Phân hạng nguy hiểm cháy nổ cho các gian phòng |  | Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2, các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10 kW trong các nhà thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào nhóm F5. | Điều 2.6.5.2 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Hệ thống bảo vệ chống cháy độc lập |  | Mỗi khoang cháy theo chiều cao phải có hệ thống bảo vệ chống cháy (cấp nước chữa cháy, thoát khói, chiếu sáng thoát nạn, báo cháy, chữa cháy tự động) hoạt động độc lập. Cho phép các khoang cháy sử dụng chung trạm bơm cấp nước, trạm bơm chữa cháy, quạt hút khói, tủ trung tâm báo cháy. | A.3.1.5 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1: 2023 |  |
| 2 | Hệ thống báo cháy |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối tượng trang bị |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà |  | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy độc lập được quy định tại Bảng A1 Chung cư, nhà ở tập thể: Cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 700 m2 trở lên (cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1 500 m2) Chung cư hỗn hợp: Cao từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên (cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 500 m2) | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với hạng mục/khu vực | Lưu ý: Việc xem xét trang bị hệ thống báo cháy tự động cho khoảng không gian phía trên trần giả hoặc dưới sàn nâng của các khu vực trong các gian phòng, nhà thuộc diện trang bị hệ thống báo cháy tự động theo mục 7 Bảng A.2 (không áp dụng TCVN 7568-14:2025) | ### Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.2 | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với gian phòng | Lưu ý: - Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2, các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10 kW trong các nhà thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào nhóm F5, khi đó: - Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; - Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy C1 (đặt tại tầng hầm, tầng bán hầm; đặt tại các tầng trên mặt đất với diện tích từ 300 m2); Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy C2, C3 (đặt tại tầng hầm, tầng bán hầm với diện tích từ 300 m2; đặt tại các tầng trên mặt đất với diện tích từ 1000 m2). | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.3. Trong đó lưu ý: - Gian phòng thương mại bố trí trong tòa nhà công năng khác: + Bố trí tại tầng hầm, tầng bán hầm: Không phụ thuộc vào diện tích + Bố trí tại tầng trên mặt đất: Diện tích từ 500 m2 trở lên. - Phòng sửa chữa, bảo dưỡng, lưu giữ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ngoại trừ ô tô): Diện tích từ 1 000 m2 trở lên; - Phòng lưu giữ ô tô trong nhà có công năng khác (trừ trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh): Không phụ thuộc vào diện tích; - Phòng máy chủ chuyên dụng: Diện tích từ 24 m2 trở lên - Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2 trong các nhà thuộc nhóm F1, F3 và F4 thì áp dụng quy định của Quy chuẩn này như đối với gian phòng F5. | Bảng A3 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị | Lưu ý: Ngoài xem xét trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4 thì cần xem xét theo quy định của TCVN 7568-14:2025 | Danh mục thiết bị phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4. | Bảng A.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 2.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy Lưu ý: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước,…) | Điều 1.5.11 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu trang bị loại hệ thống báo cháy tự động địa chỉ |  | Các nhà dân dụng có chiều cao PCCC từ 75 m trở lên phải trang bị hệ thống báo cháy địa chỉ khi xây dựng mới. Hệ thống báo cháy tự động phải báo rõ địa chỉ của từng căn hộ. Trong các phòng của căn hộ và các hành lang tầng, kể cả sảnh thang máy phải lắp đặt đầu báo khói. Trong mỗi căn hộ phải trang bị hệ thống loa truyền thanh để hướng dẫn thoát nạn, bảo đảm mọi người trong căn hộ có thể nghe rõ thông báo, hướng dẫn khí có sự cố. Cần trang bị hệ thống báo cháy trong các kênh, giếng kỹ thuật điện, thông tin liên lạc và giếng kỹ thuật khác có nguy hiểm cháy. Mỗi khoang cháy theo chiều cao phải có hệ thống báo cháy hoạt động độc lập. Cho phép các khoang cháy sử dụng chung tủ trung tâm báo cháy. | Chú thích 2 Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA Điều A.3.1.16 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Điều A.3.1.5 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2.3 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B1 (đối với hệ thống báo cháy loại thường); B2 (đối với hệ thống báo cháy loại địa chỉ) |  |  |  |
| 3 | Hệ thống chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.1 | Hệ thống chữa cháy tự động |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà |  | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị chữa cháy tự động kích hoạt được quy định tại Bảng A1 Chung cư, nhà ở tập thể: Chiều cao PCCC từ 30 m trở lên Chung cư hỗn hợp: Chiều cao PCCC từ 25 m trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 5 000 m2 trở lên | Điều 2.5 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với hạng mục/khu vực |  | ### Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.2 | Điều 2.5 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với gian phòng | Lưu ý: - Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2, các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 10 kW trong các nhà thuộc nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào nhóm F5, khi đó: - Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B; - Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy C1 (đặt tại tầng hầm, tầng bán hầm; đặt tại các tầng trên mặt đất với diện tích từ 300 m2); Gian phòng kho thuộc hạng nguy hiểm cháy C2, C3 (đặt tại tầng hầm, tầng bán hầm với diện tích từ 300 m2; đặt tại các tầng trên mặt đất với diện tích từ 1000 m2). | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.3. Trong đó lưu ý: - Gian phòng thương mại bố trí trong tòa nhà công năng khác: + Bố trí tại tầng hầm, tầng bán hầm: Diện tích từ 200 m2 trở lên; + Bố trí tại tầng trên mặt đất: Diện tích từ 500 m2 trở lên. - Phòng sửa chữa, bảo dưỡng, lưu giữ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ngoại trừ ô tô): Diện tích từ 1 000 m2 trở lên; - Phòng lưu giữ ô tô trong nhà có công năng khác (trừ trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh): Từ 3 xe ô tô trở lên; - Phòng máy chủ chuyên dụng: Diện tích từ 24 m2 trở lên - Các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm có diện tích trên 50 m2 trong các nhà thuộc nhóm F1, F3 và F4 thì áp dụng quy định của Quy chuẩn này như đối với gian phòng F5. | Bảng A3 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị |  | Danh mục thiết bị phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4. | Bảng A.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  |  |  |  |
| + | Sự phù hợp của hệ thống chữa cháy và đối tượng cần bảo vệ |  | Chất chữa cháy sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động có hiệu quả chữa cháy phù hợp với loại đám cháy của khu vực bảo vệ theo quy định tại Điều 1.5.3 và phù hợp với yêu cầu cần bảo vệ. | Điều 2.5.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Khu vực cho phép không trang bị |  | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy Lưu ý: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước,…) | Điều 1.5.11 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 3.2 | Hệ thống chữa cháy bằng nước |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Hệ thống chữa cháy sprinkler |  |  |  |  |
| - | Lưu ý đối với nhà F1.3 chiều cao PCCC không quá 100 m |  | Cho phép chỉ bố trí đầu phun Sprinkler của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước tại cửa căn hộ (lắp đặt tại vị trí bên trong căn hộ) đối với căn hộ của nhà nhóm F1.3 khi chiều cao PCCC của nhà không quá 100 m | Điều 1.5.12 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B6 |  |  |  |
| 3.2.2 | Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Nhà phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được quy định tại Phụ lục B. Nhà chung cư, nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp, nhà ở tập thể, ký túc xá thuộc cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục: Cao từ 5 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 1 500 m2 trở lên Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà có thể bố trí độc lập hoặc kết hợp với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di động. Lưu ý: - Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình phải có họng chờ tiếp nước lắp đặt ở ngoài nhà, có đầu nối với kích cỡ phù hợp (đường kính tối thiểu DN65) để kết nối với phương tiện chữa cháy di động. Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, họng chờ cấp nước cho hệ thống họng nước chữa cháy phải chia thành các vùng theo chiều cao mỗi vùng không quá 50 m. Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và thể hiện trạng thái đóng/mở. - Các công trình thuộc diện trang bị hệ thống họng nước chữa cháy và hệ thống chữa cháy sprinkler tự động phải có đường ống kết nối từ trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình đến tối thiểu 01 họng lấy nước hai cửa loại DN65 đặt ở vị trí mặt bên ngoài tường công trình về phía có đường giao thông. - Trang bị họng khô: Nhà và công trình có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải bố trí hệ thống đường ống khô có họng chờ cấp nước DN65 được lắp đặt van khóa thường đóng cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại các sảnh thang máy chữa cháy hoặc trong các khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói. Hệ thống đường ống khô phải đảm bảo các yêu cầu: + Có đường kính ống tối thiểu DN65; + Có van một chiều hướng từ ngoài vào hệ thống đường ống tại vị trí họng chờ tiếp nước, có đầu nối với kích cỡ phù hợp lắp đặt ở ngoài nhà để đấu nối với các bơm áp lực cao của xe chữa cháy; + Có van xả khí tại điểm cao nhất của hệ thống đường ống; + Có van xả nước tại vị trí thấp nhất của hệ thống đường ống; + Tại vị trí họng chờ tiếp nước phải có chỉ thị khu vực phục vụ của hệ thống đường ống họng khô. | Điều 2.4.1 QCVN 10:2025/BCA Mục 1.2 Bảng B QCVN 10:2025/BCA Điều H.2.13, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Điều H.2.19, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Điều 2.4.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Một số yêu cầu riêng |  | Nhà có chiều cao PCCC lớn hơn 50 m phải có họng nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy bố trí ở mỗi tầng, cửa căn hộ xa nhất của tầng phải nằm trong phạm vi 45 m tính từ họng nước chữa cháy (có tính toán đến đường di chuyển). Họng chờ phải đặt trong khoang đệm ngăn cháy (khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc khoang đệm của thang máy chữa cháy). Hệ thống họng chờ cấp nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe hoặc máy bơm chữa cháy và được nối với đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà. Họng chờ phải thỏa mãn các quy định hiện hành. Các họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí tại những nơi dễ tiếp cận sử dụng. Lưu lượng cần thiết của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được lấy theo tiêu chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng, riêng đối với nhà có chiều cao PCCC trên 50 m và diện tích sàn của mỗi tầng lớn hơn 1500 m2, các tầng ở phải đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy cho không ít hơn 4 tia phun chữa cháy, mỗi tia phun có lưu lượng 2,5 L/s trong khoảng thời gian chữa cháy tính toán nhưng không ít hơn 1 h. Mỗi điểm của tầng phải đảm bảo có hai họng nước chữa cháy phun tới đồng thời | Điều 2.5.3 QCVN 04:2021/BXD |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B5 |  |  |  |
| 3.2.3 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Không yêu cầu | Nhà phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà được quy định tại Phục lục C. | Điều 2.3.1 Bảng C.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Lưu ý | Không yêu cầu | Cho phép không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà khi nhà, công trình nằm trong bán kính 400 m tính từ trụ cấp nước chữa cháy hoặc từ bến lấy nước của các nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo như ao, hồ, sông, bể nước và nguồn nước nhân tạo khác đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và lưu lượng. trữ lượng nước chữa cháy bảo đảm theo quy định Chú thích 1: Yêu cầu đối với bến lấy nước được quy định tại H.1.5.4 Chú thích 2: Nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo phải là nguồn nước công cộng hoặc trong nội bộ dự án, công trình | Điều 2.3.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B4 |  |  |  |
| 3.2.4 | Trạm bơm cấp nước chữa cháy và bể nước chữa cháy | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B3 |  |  |  |
| 3.3 | Hệ thống chữa cháy bằng khí | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B8-B11 |  |  |  |
| - | Yêu cầu về khu vực chữa cháy |  | - Cấu kiện bao che bảo vệ phải có đủ độ bền và tấm liền để chặn lại dòng phun chất chữa cháy. Phải có lỗ thủng để ngăn ngừa sự tăng hoặc giảm áp quá mức trong cấu kiện bao che. - Để ngăn ngừa tổn thất khí chữa cháy qua các khoảng hở đến các khu vực liền kề thì phải có các lỗ mở được đóng kín thường xuyên hoặc được trang bị các tấm chắn tự động. Khi không hạn chế được sự thất thoát của các khí chữa cháy thì khu vực được bảo vệ phải được tính toán mở rộng để bao gồm cả khu vực liền kề. - Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì. | Điều 7.4.1 và Điều 7.4.2 TCVN 7161-1:2022 Mục 7 TCVN 6101:1996 |  |
|  |  |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BXD |  |
| 3.4 | Hệ thống chữa cháy bằng bọt | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B6-B7 | Lưu ý: Đối với thiết bị chữa cháy bằng bọt, cần phải dự trữ (không tính lượng chất tạo bọt tính toán) chất tạo bọt 100%. Việc cung cấp chất tạo bọt dự phòng phải được thực hiện từ một thiết bị định lượng độc lập. | Điều 5.7.19 TCVN 7336:2021 |  |
| 3.5 | Hệ thống chữa cháy bằng bột | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B16 |  |  |  |
| 4 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| 4.1 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Lưu ý: Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn bao gồm: đèn chiếu sáng sự cố; biển báo an toàn; sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn. | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn quy định tại TCVN 13456 | Điều 2.2.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |
| 4.2 | Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Nhà, công trình phải trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn được quy định tại Phụ lục G. Chung cư cao trên 10 tầng hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên | Điều 2.2.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 | - |  |  |
| 5 | Bình chữa cháy |  |  |  |  |
| 5.1 | Trang bị, bố trí bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | - Tất cả các khu vực trong nhà và công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. | Điều 2.6.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Lựa chọn, tính toán trang bị |  | - Lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 TCVN 7435-1. | Điều 2.6.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5.2 | Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo | Lưu ý: Việc trang bị bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo không thay thế hệ thống chữa cháy tự động | Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1. Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm. Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2 và các phòng kỹ thuật điện có diện tích không quá 10 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 2.5.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5.3 | Trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45) | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5.4 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B12 |  |  |  |
| 6 | Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ |  | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Phụ lục E. 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm: + Rìu cứu nạn (trọng lượng tối thiểu 2kg. chất liệu thép cacbon cao); + Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt, dài 100 cm); + Búa (thép cacbon cường độ cao, nặng tối thiểu 5kg); + Kìm cộng lực (có tải cắt tối thiểu 60kg) | Phụ lục E QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Bố trí |  | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy. | Điều 2.7.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly | Không yêu cầu | Nhà, công trình phải trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly được quy định tại Phụ lục F | Phụ lục F QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Bố trí | Không yêu cầu | Mặt nạ phòng độc cách ly được bố trí tại phòng trực điều khiển chống cháy hoặc khu vực thường trực về phòng cháy, chữa cháy tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Điều 2.7.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 7 | Hệ thống điện phục vụ PCCC |  |  |  |  |
| - | Một số yêu cầu riêng cho nhà có chiều cao PCCC từ trên 75 m đến 150 m |  | Yêu cầu bảo vệ chịu lửa đối với các dây, cáp điện của nguồn điện cấp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà F1.3 thực hiện theo A.2.28 Các cáp điện từ trạm biến áp và từ nguồn cấp độc lập đến các thiết bị phân phối đầu vào ở mỗi khoang cháy phải được đặt trong các kênh (hộp) riêng biệt với khả năng chịu lửa theo quy định tại A.2.24, hoặc phải là các cáp có khả năng chịu lửa. Ở các vị trí các cáp và dây dẫn xuyên qua các cấu kiện xây dựng có yêu cầu khả năng chịu lửa thì liên kết chèn khe hở của cáp phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa của cấu kiện mà cáp và dây xuyên qua. Cáp (dây) dẫn điện từ tủ phân phối của tầng đến các gian phòng, phải được đi trong các kênh dẫn hoặc trong các cấu kiện xây dựng làm từ vật liệu không cháy Dây điện và cáp điện từ thiết bị phân phối đầu vào đến các hệ thống bảo vệ chống cháy (thiết bị điện của hệ thống chữa cháy, báo cháy, hút xả khói, chiếu sáng thoát nạn và tương tự) phải được thực hiện bằng các cáp có khả năng chịu lửa (dây điện và cáp điện có lớp khoáng hoặc dây điện và cáp điện khác có giới hạn chịu lửa không thấp hơn 120 phút) | Điều A.3.1.17 QCVN 06:2022/BXD Điều A.2.28.2 QCVN 06:2022/BXD Điều A.2.28.5 QCVN 06:2022/BXD Điều A.2.28.7 QCVN 06:2022/BXD Điều A.2.28.8 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B14 |  |  |  |

..........(3)....................													..........(4)..............

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm định; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm định, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;