| …….. (1) ……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Kho chứa LNG

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Địa chỉ của đại diện nhà đầu tư:

5. Đơn vị tư vấn thiết kế:

6. Cán bộ thẩm định:

7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn đề nghị áp dụng thiết kế cho công trình

- QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình;

- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – an toàn cháy cho nhà và công trình (Áp dụng đối với các hạng mục phụ trợ).

- QCVN 01:2019/BCA Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

- QCVN 10:2012/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

- TCVN 8611-2023 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – công trình và thiết bị- thiết kế công trình trên bờ

- TCVN 8616:2023 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và xử lý.

- TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà (nếu có);

- TCVN 7568-1:2024 ISO 7240-1:2014 Hệ thống báo cháy – Phần 1: Quy định chung và định nghĩa;

- TCVN 7336:2021: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế (nếu có);

- TCVN 5740:2023: Phòng cháy chữa cháy- Vòi đẩy chữa cháy (nếu có);

- TCVN 6379:2024 Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy;

- TCVN 6101:1996 ISO 6183:1990: Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit thiết kế và lắp đặt (nếu có);

- TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1: Yêu cầu chung (nếu có);

- TCVN 7161-14:2024 ISO 14520-14:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 (nếu có);

- TCVN 7161-5:2021 ISO 14520-5:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế  hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12 (nếu có);

- TCVN 7161-9:2024 ISO 14520-9:2019 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea (nếu có);

- TCVN 7161-13:2024 ISO 14520-13:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100 (nếu có);

- TCVN 7161-15:2024 ISO 14520-15:2015 Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 (nếu có);

- TCVN 13333:2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng (nếu có);

- TCVN 7435-1:2004 - ISO 11602-1:2000 Phòng cháy, chữa cháy - bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - phần 1: lựa chọn và bố trí (nếu có);

- TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt (nếu có);

Lưu ý:

- Các hạng mục phụ trợ (Nhà văn phòng, Nhà điều hành…) hay các hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy…) thì áp dụng các bảng đối chiếu tương ứng với công năng sử dụng của các hạng mục trên cũng như các bảng đối chiếu chi tiết hệ thống tương ứng.

- Chỉ liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình.

- Liệt kê bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng để thiết kế về PCCC cho công trình (nếu có).

- Trường hợp thuộc diện phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới thì bổ sung thêm Thông tư 36/2025/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và CNCH và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, TCVN 13316:2021 (tất cả các phần) Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy.

- Phân cấp kho chứa khí trong trạm căn cứ Nghị định số 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

- Đối với các hệ thống chữa cháy bằng nước, chữa cháy bằng bọt, chữa cháy bằng bột có thể tuân theo theo đánh giá định lượng rủi ro theo từng mục tương ứng trong TCVN 8611:2023.

8. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

8.1. Quy mô của công trình:....

8.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế:

8.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Bản vẽ phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy: ……………………

- Bản vẽ nguồn điện phục vụ PCCC (nếu có) .....

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

9. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

* Chú thích: (+) – Đạt; (KN) – Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ, cấp nguy hiểm cháy các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |
| - | Đối tượng thuộc diện thẩm định, phân cấp thẩm định | - Nêu các thông tin chính của công trình để xác định đối tượng thuộc diện thẩm định - Nêu các thông tin cần thiết của dự án, công trình… để xác định phân cấp thẩm định. - Đối với nhà, công trình không được quy định tại các Phụ lục A, B, H thì việc trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện như với nhà, công trình có công năng tương tự xác định theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng quy định tại QCVN 06:/BXD. Lưu ý: Trong quy mô cần liệt kê các hạng mục có trong kho (hạng mục chính và hạng mục phụ trợ) Thông thường các hạng mục trong kho gồm: Trạm xuất, nhập đường bộ hoặc cảng xuất, nhập và các hạng mục nhà sản xuất, nhà phụ trợ khác, các bể chứa, các thiết bị máy bơm, máy nén và thiết bị khác… - Các bồn chứa LNG của các cơ sở tiêu thụ khi không thuộc phạm vi theo quy định tại Điều 1.4.1(1), Điều 1.4.3(2) của QCVN 01:2019/BCA thì không yêu cầu phải trang bị các hệ thống PCCC theo quy định của QCVN 01:2019/BCA. Trường hợp công trình có trang bị các hệ thống PCCC thì có thể sử dụng QCVN 01:2019/BCA để đối chiếu. Yêu cầu thiết kế đối với Hệ thống cấp LNG từ bồn chứa phải đảm bảo theo quy định của QCVN 10:2012/BCT, QCVN 02:2020/BCT, TCVN 6486:2008, TCVN 7441:2004, QCVN 06:2022/BXD. (1) Kho chứa khí đốt là tổ hợp hạng mục công trình, hệ thống công nghệ bao gồm: Trạm xuất, nhập đường bộ hoặc cảng xuất, nhập và các hạng mục nhà sản xuất, nhà phụ trợ khác, các bể chứa, các thiết bị máy bơm, máy nén và thiết bị khác dùng để tiến hành các hoạt động tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên liệu, sản phẩm khí đốt (Điều 1.4.1 QCVN 01:2019/BCA). (2) Trạm phân phối khí đốt là nơi tiếp nhận xử lý, hạ áp và duy trì áp suất nhất định, gia nhiệt khí đốt nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn sử dụng khí đốt và phân phối cho các cơ sở, hộ tiêu thụ công nghiệp và dân dụng sử dụng khí đốt (Điều 1.4.3 QCVN 01:2019/BCA). | - Đối tượng thuộc diện thẩm định Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP - Kho chứa khí hóa lỏng với mọi quy mô thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC theo quy định tại Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP - Thẩm quyền theo Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA | Phụ lục III, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |
| - | Số tầng và tầng hầm | Xác định số tầng trên mặt đất, số tầng hầm, tầng nửa/bán hầm của cả công trình | Số tầng của nhà trong Quy chuẩn này bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái. CHÚ THÍCH: Tầng tum không tính vào số tầng nhà của công trình khi chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thiết kế lệch tầng thì xác định số tầng tham khảo theo TCVN 13967. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 13967, cho phép áp dụng quy định tại 9.1.2 của TCVN 13967 để xác định số tầng (chiều cao PCCC) của nhà. Đối với công trình nhà kho, nhà sản xuất thì sàn giá đỡ và sàn lửng nằm ở cao độ bất kỳ không tính vào số tầng của công trình khi có diện tích không lớn hơn 40 % diện tích một tầng của công trình đó. Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà kho, nhà sản xuất), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2. Mỗi công trình chỉ được xác định có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình. Đối với tầng hầm: Khi xem xét các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà có cao độ mặt đất xung quanh khác nhau, không xác định tầng nằm dưới cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt là tầng hầm nếu đường thoát nạn từ tầng đó không di chuyển theo hướng từ dưới lên trên. | Điều 1.4.24 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Phân cấp kho |  | Kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng dưới áp suất bao gồm: Kho cấp 1: trên 10.000 m3 Kho cấp 2: từ 5.000 m3 đến 10.000 m3 Kho cấp 3: nhỏ hơn 5.000 m3 | Điều 4 Nghị định 25/2019/NĐ-CP |  |
| 2 | Hệ thống báo cháy |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối tượng trang bị |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà | - Lưu ý: Bên trong các công trình liên quan đến LNG thường có một số hạng mục như nhà văn phòng, nhà ký túc xá người làm việc hoặc nhà kho chứa các sản phẩm, dụng cụ xác định quy mô để trang bị hệ thống báo cháy theo bảng A2 (nhà ký túc xá), A4 (văn phòng), A15 (nhà kho) | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A.1 | Phụ lục A QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với các hạng mục thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời |  | ### - Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A2 và A.4. - Trang bị cho các hạng mục công nghệ, thiết bị ngoài trời có hạng sản xuất nguy hiểm AN, BN, CN của kho chứa, cảng xuất nhập, trạm phân phối khí đốt thực hiện đối với các khu vực: + Đối với các thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời (thiết bị gia nhiệt sấy khô, bơm, máy nén, thiết bị đo đếm lưu lượng...): Bố trí theo chu vi xung quanh thiết bị; + Đối với các bồn chứa của kho khí đốt hóa lỏng: Bố trí xung quanh đê bao, tường rào bảo vệ của nhóm bồn bể chứa; + Đối với khu vực thiết bị xuất, nhập các sản phẩm khí bằng đường bộ cho xe bồn: Bố trí xung quanh thiết bị xuất, nhập; + Đối với khu vực thiết bị xuất, nhập đường thủy của cảng xuất, nhập khí đốt: Bố trí dọc theo cầu cảng và thiết bị cần xuất, nhập với khoảng cách không quá 100 mét nhưng số lượng không được ít hơn hai. - Đối với các hạng mục phụ trợ là phòng, nhà của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, việc trang các đầu báo cháy tự động cho các đối tượng cụ thể sau: + Các nhà, phòng có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và hạng sản xuất nguy hiểm cháy; + Trong các nhà đặt máy bơm sản phẩm khí; + Trong các phòng kho lưu trữ, sửa chữa các bồn, bình chứa khí; + Tại Phòng điều khiển trung tâm (kho chứa, trạm phân phối), phòng điều hành (cảng xuất, nhập) và hầm cáp bên trong phòng điều khiển trung tâm, nhà vận hành). | Phụ lục A QCVN 10:2025/BCA Điều 2.6.1.2 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.6.1.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đối với gian phòng | Lưu ý xem xét đối với các hạng mục: a) Các nhà, phòng có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và hạng sản xuất nguy hiểm cháy; b) Trong các nhà đặt máy bơm sản phẩm khí; c) Trong các phòng kho lưu trữ, sửa chữa các bồn, bình chứa khí; d) Tại Phòng điều khiển trung tâm (kho chứa, trạm phân phối), phòng điều hành (cảng xuất, nhập) và hầm cáp bên trong phòng điều khiển trung tâm, nhà vận hành). | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A.3. | Phụ lục A QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị |  | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo quy định tại Bảng A.4. | Phụ lục A QCVN 10:2025/BCA |  |
| 2.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  | Nhà, công trình, hạng mục/khu vực, gian phòng có quy mô quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà, công trình, gian phòng, trừ quy định tại 1.5.12 và các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy. CHÚ THÍCH: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước…). | Điều 1.5.12 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Phát hiện cháy |  | Thiết bị phát hiện cháy phải kích hoạt báo động cảnh báo bằng âm thanh và bằng hình ảnh tại khu vực nhà máy và tại nơi có người trực thường xuyên trong trường hợp nhà máy có người trực liên tục. Nếu được xác định theo yêu cầu trong 16.2, các máy dò khí phải được phép kích hoạt nhiều lần của hệ thống ESD |  |  |
| - | Đối với đầu báo cháy lửa |  | - Các đầu báo cháy lửa cần lựa chọn bố trí cho các đối tượng, khu vực bảo vệ và trong trường hợp khi xảy cháy, giai đoạn phát triển ban đầu của đám cháy có xuất hiện ngọn lửa. - Việc lựa chọn cảm biến bức xạ ngọn lửa của đầu báo cháy lửa phải phù hợp với bức xạ ngọn lửa của vật liệu cháy Việc bố trí các đầu báo cháy lửa để bảo vệ các thiết bị công nghệ ngoài trời phải đáp ứng quy định có hai đầu báo cháy cùng kiểm soát một điểm bảo vệ và bố trí theo hướng ngược chiều nhau. Vị trí bố trí phải tính đến khả năng có thể có tác động nhiễu quang học gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của đầu báo cháy. Diện tích bảo vệ của đầu báo cháy lửa được xác định theo tài liệu kỹ thuật của đầu báo, tiêu chuẩn hiện hành và việc tính toán vị trí, góc đặt bố trí (tầm quan sát) của đầu báo cháy lửa kiểm soát. | Điều 2.6.2.2 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.6.2.3 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.6.2.8 QCVN 01:2019/BCA |  |
|  | Đối với đầu báo cháy nhiệt |  | Các đầu báo cháy nhiệt được lựa chọn bố trí cho khu vực bảo vệ và trong trường hợp khi xảy cháy, giai đoạn phát triển ban đầu của đám cháy có tỏa nhiều nhiệt. | Điều 2.6.2.4 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đầu báo cháy khí |  | Các đầu báo cháy khí được lựa chọn bố trí trong các phòng mà khi xảy ra cháy có kèm theo các sản phẩm khí tạo ra nồng độ đạt ngưỡng tác động của đầu báo. | Điều 2.6.2.5 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đầu báo cháy hỗn hợp |  | Trong trường hợp khu vực kiểm soát của đầu báo cháy không xác định được dấu hiệu đặc trưng của đám cháy, cho phép trang bị hỗn hợp các loại đầu báo cháy hoặc chủng loại đầu báo cháy hỗn hợp (loại đầu báo cháy nhạy cảm với ít nhất hai đặc trưng kèm theo sự cháy) | Điều 2.6.2.6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Trang bị đầu báo cháy cho khu vực bồn chứa |  | Các đầu báo cháy thông thường trang bị cho các bồn bể chứa, thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời, theo nguyên tắc, cần bố trí ở khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 5 mét tính từ phía ngoài thiết bị hoặc ranh giới đê bao (hoặc tường rào bảo vệ) của nhóm bồn bể chứa | Điều 2.6.2.7 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Nút ấn báo cháy |  | Các hộp nút ấn báo cháy bằng tay cần trang bị cho tất cả các hạng mục nhà, khu vực thiết bị công nghệ ngoài trời có nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy và không phụ thuộc vào quy định trang bị bố trí đầu báo cháy tự động Việc bố trí các hộp nút ấn báo cháy bằng tay trong các kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thực hiện theo quy định sau: a) Đối với khu vực nhóm bồn bể chứa của kho: Bố trí dọc theo chu vi ở phía ngoài mỗi cụm bồn bể chứa với khoảng cách không quá 100 mét và cách tâm đê bao (hoặc hàng rào bảo vệ) không quá 5 mét; b) Đối với thiết bị công nghệ ngoài nhà có nguy hiểm cháy nổ của kho chứa, cảng xuất, nhập, trạm phân phối khí: mỗi tổ hợp thiết bị bố trí một hộp nút ấn báo cháy bằng tay ở khoảng cách không quá 5 mét tính từ thiết bị và có lối tiếp cận thao tác thuận tiện; c) Đối với các phòng, nhà sản xuất có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy: Bố trí ở dọc đường thoát nạn và ở các lối ra vào của nhà với khoảng cách bố trí giữa các hộp nút ấn báo cháy bằng tay không được vượt quá 50 mét; d) Đối với các nhà hành chính - dịch vụ, công cộng (khu vực hành chính của kho chứa, cảng xuất nhập, trạm phân phối): Bố trí ở hành lang, chiếu nghỉ cầu thang và ở các lối ra vào của nhà Các hộp nút ấn báo cháy bằng tay bố trí tại khu vực bồn chứa, thiết bị công nghệ ngoài nhà cần lắp đặt trên các cột, giá đỡ với chiều cao tính từ mặt đất đến nút ấn báo cháy không quá 1,5 mét, nơi có đủ ánh sáng cần thiết để nhận biết (không nhỏ hơn 50 lux) và đảm bảo có lối tiếp cận thao tác thuận tiện | Điều 2.6.1.4 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.6.2.9 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.6.2.10 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Chức năng điều khiển |  | Yêu cầu chức năng điều khiển liên động của hệ thống báo cháy với hệ thống chữa cháy và hệ thống an toàn công nghệ thực hiện theo quy định sau: a) Tín hiệu điều khiển của hệ thống báo cháy tự động đối với hệ thống chữa cháy tự động (hoặc/và hệ thống thông gió, hút khói cưỡng bức trong nhà nếu có) phải được kích hoạt từ hai tín hiệu đồng thời của hai đầu báo cháy kiểm soát tại mỗi điểm thiết bị, khu vực bảo vệ; b) Cho phép tín hiệu điều khiển thiết bị công nghệ, thiết bị kỹ thuật điện và các hệ thống kỹ thuật khác được kết nối liên động với hệ thống báo cháy tự động, được thực hiện kích hoạt từ một tín hiệu đầu báo cháy tự động hoạt động; c) Khoảng cách bố trí giữa hai đầu báo cháy tự động (đối với đầu báo cháy nhiệt và đầu báo cháy khói) để cùng kiểm soát một điểm bảo vệ và điều khiển liên động hệ thống chữa cháy tự động (hoặc/và hệ thống thông gió, hút khói cưỡng bức nếu có) không được vượt quá một nửa khoảng cách quy định theo TCVN 5738-2001 "Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật"; d) Không cho phép kích hoạt khởi động đồng thời cả hệ thống chữa cháy (bằng khí và bằng bột) và hệ thống bảo vệ hút khói khi các hệ thống này được trang bị cho cùng một phòng bảo vệ | Điều 2.6.2.13 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 2.3 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B1 (đối với hệ thống báo cháy loại thường); B2 (đối với hệ thống báo cháy loại địa chỉ) gửi kèm, có một số lưu ý như sau |  |  |  |
| - | Trang bị đầu báo cháy cho khu vực bồn chứa |  | Các đầu báo cháy thông thường trang bị cho các bồn bể chứa, thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời, theo nguyên tắc, cần bố trí ở khoảng cách tối thiểu không nhỏ hơn 5 mét tính từ phía ngoài thiết bị hoặc ranh giới đê bao (hoặc tường rào bảo vệ) của nhóm bồn bể chứa | Điều 2.6.2.7 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bảo vệ đầu báo cháy |  | Tại các nơi có thể có tác động cơ học gây hư hỏng đầu báo cháy, phải có biện pháp bảo vệ thích hợp và không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của đầu báo cháy | Điều 2.6.2.11 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 3 | Hệ thống báo nồng độ khí cháy | Lưu ý: Thực hiện đối chiếu khi hệ thống báo nồng độ khí cháy kết nối với hệ thống báo cháy tự động của công trình |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị hệ thống báo nồng độ khí cháy |  | Tại kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải trang bị hệ thống báo nồng độ khí cháy tự động để đảm bảo việc giám sát nồng độ an toàn môi trường không khí tại các khu vực thiết bị công nghệ ngoài trời có nguy hiểm cháy, nổ và trong các hạng mục nhà sản xuất, phụ trợ nằm trong khu vực có nguy cơ rò rỉ khí cháy. Đối với các hạng mục, thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời có nguy hiểm cháy, nổ của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, các đầu báo nồng độ khí cháy phải trang bị tại các khu vực sau: a) Các vị trí có khả năng rò rỉ khí đốt; b) Các thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời có khí cháy (như máy bơm, máy nén, máy sấy...); c) Xung quanh các bồn bể chứa khí đốt (nguyên liệu, thành phẩm và bán thành phẩm); d) Khu vực thiết bị xuất, nhập khí đốt bằng đường bộ cho xe bồn; đ) Khu vực lắp đặt các thiết bị bến xuất, các đầu nối mặt bích của đường ống có khả năng rò rỉ khí của cảng xuất, nhập khí đốt; e) Các thiết bị đo đếm lưu lượng của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt. Đối với các hạng mục phụ trợ là nhà, phòng của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, các đầu báo nồng độ khí cháy phải bố trí, trang bị cho các đối tượng sau: a) Nơi có nhiều khả năng rò rỉ, tích tụ nồng độ hơi, khí cháy trong các nhà, phòng có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy; b) Trong các nhà đặt máy bơm sản phẩm khí; c) Trong các phòng kho lưu trữ, sửa chữa bình (chai) khí; d) Tại các đầu hút không khí của hệ thống thông gió điều hòa không khí và nơi có khả năng tích tụ khí đốt (trong các hầm cáp, dây tín hiệu, cấp điện nguồn) của các phòng điều khiển trung tâm của kho chứa, trạm phân phối khí và phòng điều hành của cảng xuất, nhập khí đốt. | Điều 2.7.1.1 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.7.1.2 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.7.1.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí thiết bị |  | Việc lựa chọn chủng loại, vị trí bố trí các đầu báo nồng độ khí cháy cho các đối tượng bảo vệ phải căn cứ vào chủng loại, tính năng hoạt động và tỷ trọng của khí đốt so với không khí (bao gồm cả điều kiện nhiệt độ môi trường làm việc) và theo nguyên tắc bố trí như sau: a) Bố trí ở phía trên nguồn khí có khả năng rò rỉ (khi tỷ trọng của khí đốt với không khí nhỏ hơn 0,8); b) Bố trí ở phía trên hoặc phía dưới nguồn khí có khả năng rò rỉ (khi tỷ trọng của khí đốt với không khí từ 0,8 đến 1,5); c) Bố trí ở vị trí không được cao quá 0,5 mét so với cốt nền nơi có nguồn khí có khả năng rò rỉ (khi tỷ trọng khí đốt với không khí lớn hơn 1,5). Trong các hạng mục phụ trợ là nhà, gian phòng đặt thiết bị công nghệ (máy bơm, máy nén...), các đầu báo nồng độ khí cháy phải trang bị cho mỗi thiết bị tại các vị trí có khả năng rò rỉ khí đốt ở khoảng cách không quá 3 mét tính từ nguồn rò rỉ khí cháy (tính theo phương ngang). Trong trường hợp các thiết bị bố trí theo tổ hợp thì các đầu báo nồng độ khí cháy bố trí theo quy định: một đầu báo nồng độ khí cháy tính cho 100 m2 sàn. Đối với khu vực công nghệ sản xuất ngoài nhà của kho chứa, trạm phân phối khí đốt nơi bố trí các máy bơm, máy nén nguyên liệu, sản phẩm, khu vực bồn bể chứa khí đốt (bao gồm bồn chứa độc lập), các đầu báo nồng độ khí cháy phải bố trí theo nguyên tắc xung quanh chu vi thiết bị, bồn chứa với khoảng cách giữa các đầu báo không quá 20 mét và số lượng tối thiểu không ít hơn 3. | Điều 2.7.2.3 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.7.2.4 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.7.2.5 QCVN 01:2019/BCA |  |
|  |  |  | Hệ thống phát hiện khí cháy, khí độc và nồng độ oxy phải được theo dõi liên tục và phát ra âm thanh báo động tại khu vực nhà máy và 1 địa điểm thường xuyên có người tại nhà máy không có người trực liên tục Hệ thống phát hiện khí cháy phải được kích hoạt cảnh báo bằng âm thành và hình ảnh ở mức không quá 25% LFL của khí hoặc nơi đang theo dõi. Hệ thống phát hiện khí cháy phải được kích hoạt cảnh báo âm thành và hình ảnh lần thứ 2 ở mức không quá 50% LFL của khí hoặc nơi đang theo dõi. | Điều 16.4.2 TCVN 8616-2023 |  |
| 4 | Hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt |  |  |  |  |
| 4.1 | Đối tượng trang bị |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | Để chữa cháy và chống tác động nhiệt do cháy gây ra, các kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải trang bị các hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy sau đây: a) Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher (tự động, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay); b) Các trụ nước và lăng giá chữa cháy cố định của mạng đường ống cấp nước chữa cháy cố định áp lực cao của cơ sở; c) Các phương tiện chữa cháy di động (xe chữa cháy hoặc máy bơm chữa cháy di động) theo quy định. | Điều 2.3.1.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đối với nhà, khu vực, gian phòng (nếu có) |  | ### Danh mục nhà phải trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.1, A2, A3 | Phụ lục A QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với hạng mục/khu vực |  | a) Đối với các bồn chứa khí đốt (không phụ thuộc kiểu loại bồn), phải trang bị hệ thống phun nước để bảo vệ cho: - Bề mặt bồn khí đốt hóa lỏng loại có áp suất; - Mái và bề mặt bồn khí đốt hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất); - Các đầu ống có bố trí thiết bị trên bồn chứa loại có áp suất và trên mái bồn chứa công nghệ lạnh (loại không có áp suất). b) Đối với bồn khí đốt hóa lỏng công nghệ lạnh, để bảo vệ chống bay hơi và chữa cháy khí đốt chảy tràn, phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt cho khu vực bên trong đê bao. c) Đối với kho khí đốt hóa lỏng có các bồn chứa bảo quản chất lỏng cháy và chất lỏng dễ bắt cháy thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn TCVN 5307:2009 ”Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế” thì phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt theo quy định hiện hành. | Bảng A2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 4.2. | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |  |
| - | Cường độ phun tính toán đối với bồn chứa |  |  | Bảng 6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Cường độ phun đối với hạng mục công nghệ sản xuất |  | Đối với các hạng mục công trình và thiết bị công nghệ sản xuất ngoài nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ AN, BN và CN: Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải trang bị cho các đối tượng và yêu cầu cường độ phun nước phải đáp ứng theo quy định sau: - Đối với hạng mục xuất, nhập cho xe bồn chở khí đốt: Cường độ phun tối thiểu là 20,4 lít/phút.m2. - Đối với hạng mục nhà đóng nạp khí đốt vào bình: Cường độ phun tối thiểu là 10,2 lít/phút.m2. - Đối với trạm bơm các sản phẩm khí, máy nén và hệ thống đo đếm khí đốt: Cường độ phun tối thiểu là: 20,4 lít/phút.m2. |  |  |
|  | Cường độ phun đối với hạng mục cảng |  | a) Bề mặt thiết bị công nghệ cần xuất, nhập của cầu cảng: Cường độ phun tối thiểu là 10,2 lít/phút.m2; b) Bề mặt boong tàu, mạn tàu phía tiếp giáp với cầu cảng: Cường độ phun tối thiểu là 4,1 lít/phút.m2; c) Hệ thống màn ngăn nước Drencher chống cháy giữa khu vực và thiết bị cần xuất, nhập của cầu cảng cho các phương tiện tàu chở khí đốt: Cường độ phun tối thiểu là 1 lít/giây cho mỗi mét chiều dài (l/s.m dài). d) Để bảo vệ chống bay hơi, các cảng xuất, nhập khí đốt phải trang bị hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có bội sở nở trung bình hoặc bội số nở thấp. |  |  |
|  | Yêu cầu về chữa cháy đồng thời |  | Yêu cầu lưu lượng phun nước làm mát và chữa cháy đồng thời đối với bồn bị cháy và bồn liền kề xung quanh trong một nhóm bồn chứa khí đốt được xác định như sau: a) Đối với bồn khí đốt hóa lỏng hình cầu và hình trụ đứng: Theo lưu lượng tính toán phun đồng thời bồn bị cháy (có đường kính lớn nhất) và các bồn liền kề xung quanh tiếp giáp bồn bị cháy được bố trí ở khoảng cách bằng và nhỏ hơn đường kính bồn bị cháy. b) Đối với bồn khí đốt loại hình trụ nằm ngang: Lưu lượng phun nước làm mát và chữa cháy đồng thời được xác định theo số lượng bồn và theo quy định tại Bảng 7 dưới đây: | Điều 2.3.1.6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Lắp đặt cho bồn chứa khí đốt hình cầu và trụ đứng |  | a) Đối với các bồn chứa hình cầu và hình trụ đứng, bố trí các đường ống mạch vòng có các đầu phun Drencher với các khoảng cách xác định trên bề mặt thành bồn theo quy định: - Bồn chứa hình cầu: khoảng cách giữa các đường ống mạch vòng xung quanh thành bể nhỏ hơn hoặc bằng 5 mét tính theo chiều đứng từ đỉnh bồn xuống; - Bồn chứa hình trụ đứng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Bố trí theo từng nửa vòng ở phía ngoài thành bể. Khoảng cách giữa các nửa vòng từ 5 đến 6 mét tính theo chiều đứng của bồn. | Điều 2.3.2.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đối với mái bồn trụ đứng |  | Đối với mái bồn hình trụ đứng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Bố trí các đường ống mạch vòng có các đầu phun Drencher | Điều 2.3.2.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị, phụ kiện |  | Đối với các thiết bị, phụ kiện đường ống, khóa van và các thiết bị khác của bồn chứa khí đốt: Bố trí các đường ống mạch vòng hoặc mạch cụt có các đầu phun Drencher để bảo vệ. | Điều 2.3.2.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đối với bồn hình trụ nằm ngang |  | Đối với các bồn chứa hình trụ nằm ngang: Bố trí đường ống có các đầu phun nước làm mát và chữa cháy theo quy định: - Khi bồn có đường kính ngoài nhỏ hơn 2 mét: Bố trí một đường ống thẳng có các đầu phun Drencher ở phía trên bồn; - Khi bồn có đường kính ngoài từ 2 mét trở lên: Bố trí đường ống theo kiểu hình chữ U có các đầu phun Drencher ở phía trên bồn. | Điều 2.3.2.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí đường ống hệ thống drencher |  | Nguyên tắc, yêu cầu và giải pháp bố trí các đường ống có lắp đặt các đầu phun Drencher cho các hạng mục thiết bị công nghệ của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thực hiện theo quy định: a) Đối với các thiết bị công nghệ có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy bố trí ngoài trời (máy bơm, máy nén khí; thiết bị sấy gia nhiệt; thiết bị đo đếm lưu lượng; cụm van an toàn điều áp): Bố trí các đường ống có các đầu phun Drencher là mạch vòng hoặc mạch cụt; b) Đối với màn ngăn nước bảo vệ thiết bị cần xuất của cảng xuất, nhập khí đốt: Bố trí đường ống mạch vòng có đầu phun màn nước. | Điều 2.3.2.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
|  |  |  | Các đường ống chính cấp nước ở phía sau cụm Van kiểm tra - điều khiển (Deluge vanlve) của hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải có giải pháp để đảm bảo tự chảy thoát hết nước khi hệ thống ngừng hoạt động. | Điều 2.3.2.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí các cụm van điều khiển |  | a) Đối với bồn chứa khí đốt hình trụ nằm ngang: Khi các bồn chứa trong nhóm bố trí thành một hàng, thì bố trí một cụm Van kiểm tra - điều khiển để phun đồng thời cả 3 bồn. Khi các bồn chứa trong nhóm bố trí thành hai hàng thì bố trí một cụm van Kiểm tra - điều khiển để phun đồng thời cho cả 6 bồn; b) Đối với bồn chứa khí đốt hình cầu: Bố trí mỗi cụm Van kiểm tra - điều khiển để phun cho mỗi bồn; c) Đối với bồn chứa khí đốt hình trụ đứng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Bố trí mỗi cụm Van kiểm tra - điều khiển để phun cho mỗi nửa bề mặt bồn; Các cụm Van kiểm tra - điều khiển, khóa van trên các đường ống cấp cho trục đứng của hệ thống nước làm mát và chữa cháy Drencher phải bố trí ở bên ngoài phạm vi bảo vệ của nhóm bồn chứa. | Điều 2.3.2.4 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.3.2.5 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí van khóa |  | Cho phép lắp khóa van chặn phía sau cụm Van kiểm tra - điều khiển. Cụm Van kiểm tra - điều khiển phải lắp đặt đồng hồ đo áp suất ở phía trước và sau của van. | Điều 2.3.2.6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Dự trữ đầu phùn |  | Việc dự trữ đầu phun Drencher cho hệ thống phun nước/bọt làm mát và chữa cháy cố định của cơ sở, phải đáp ứng số lượng tối thiểu là 10% cho mỗi chủng loại đầu phun (tính theo số lượng cần lắp đặt trên các đường ống nhánh) để đảm bảo thay thế bổ sung kịp thời khi cần thiết. | Điều 2.3.2.8 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Điều khiển hoạt động của hệ thống |  | Hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher phải có chức năng khởi động hoạt động theo quy định như sau: a) Đối với các bồn chứa khí đốt, thiết bị công nghệ của kho chứa, cảng xuất nhập và trạm phân phối khí đốt: Điều khiển khởi động tự động, khởi động từ xa và khởi động tại chỗ bằng tay (tại cụm Van kiểm tra - điều khiển); b) Đối với bề mặt thành bồn khí hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Cho phép chỉ thực hiện khởi động từ xa và khởi động tại chỗ bằng tay. | Điều 2.3.3.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Kích hoạt tín hiệu |  | Việc kích hoạt điều khiển tự động hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy Drencher thông qua tín hiệu đầu báo cháy tự động cần đáp ứng theo nguyên tắc sau: a) Thông qua tín hiệu áp suất kích hoạt từ đầu phun Sprinkler (loại đầu kín) hoặc từ dây báo cháy nhiệt (kiểu ống áp suất dễ nóng chảy – Fusible Plug); b) Thông qua 2 tín hiệu điện đồng thời từ 2 đầu báo cháy lửa cùng kiểm soát một đối tượng bảo vệ. Áp suất duy trì trong mạng đường ống của hệ thống đầu Sprinkler hoặc trong đường ống nhiệt dễ nóng chảy để sử dụng kích hoạt cụm Van kiểm tra - điều khiển đối với hệ thống nước làm mát và chữa cháy Drencher không được nhỏ hơn 0,25 Mpa (2,5 at). | Điều 2.3.3.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Sử dụng đầu phun sprinkler để kích hoạt |  | Khi sử dụng tín hiệu từ đầu báo kích hoạt (thông qua tín hiệu áp suất từ đầu phun Sprinkler hoặc loại đường ống nhiệt dễ nóng chảy - Fusible Plug) để kích hoạt khởi động tự động hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy, thì các đầu báo phải bố trí lắp đặt gần các bồn chứa, thiết bị bồn chứa, thiết bị công nghệ sản xuất nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy và những nơi có thể có tác động nhiệt do cháy gây ra, nơi có thể bục vỡ ống. | Điều 2.3.3.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Khởi động bằng tay cho hệ thống chữa cháy bồn chứa |  | Đối với hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher cho các bồn khí đốt, việc bố trí và khởi động kích hoạt bằng tay cho hệ thống phải đáp ứng quy định sau: a) Một hộp nút ấn khởi động bằng tay tại khu vực bồn chứa, bố trí phía ngoài đê bao (hoặc tường rào bảo vệ) của nhóm bể chứa; b) Một nút ấn khởi động bằng tay bố trí tại Phòng điều khiển trung tâm nơi có người trực thường xuyên 24/24 giờ. | Điều 2.3.3.4 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 5 | Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Lưu ý: Xem xét đối với một số hạng mục nhà thường có như nhà văn phòng làm việc, nhà để xe… | Nhà phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được quy định tại Phụ lục B: - Nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc cao từ 6 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 1 500 m2 trở lên; - Nhà sản xuất, nhà kho hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A, B, C, D tổng diện tích sàn từ 500m2 trở lên; - Nhà (sử dụng với mục đích) để xe ô tô, xe máy, trưng bày ô tô, xe máy: + Dạng kín Tổng diện tích sàn từ 150 m2 trở lên Dạng hở (ngoại trừ gara ô tô cơ khí) Tổng diện tích sàn từ 1 000 m2 trở lên. CHÚ THÍCH 2: Cho phép bố trí trang bị hệ thống họng nước chữa cháy đóng gói (Package) thay cho hệ thống họng nước chữa cháy trong các công trình quy định tại Phụ lục A TCVN 13926. CHÚ THÍCH 3: Không trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất, nhà kho có sử dụng hay bảo quản các chất khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ, ngọn lửa lan truyền. | Phục lục B QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Họng chờ |  | ### Nhà và công trình có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà nhóm F1.3) hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải bố trí hệ thống đường ống khô có họng chờ cấp nước DN65 được lắp đặt van khóa thường đóng cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại các sảnh thang máy chữa cháy hoặc trong các khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói. Hệ thống đường ống khô phải đảm bảo các yêu cầu: ### - Có đường kính ống tối thiểu DN65; ### - Có van một chiều hướng từ ngoài vào hệ thống đường ống tại vị trí họng chờ tiếp nước, có đầu nối với kích cỡ phù hợp lắp đặt ở ngoài nhà để đấu nối với các bơm áp lực cao của xe chữa cháy; ### - Có van xả khí tại điểm cao nhất của hệ thống đường ống; ### - Có van xả nước tại vị trí thấp nhất của hệ thống đường ống; - Tại vị trí họng chờ tiếp nước phải có chỉ thị khu vực phục vụ của hệ thống đường ống họng khô. | Điều 2.4.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B5 |  |  |  |
| 6 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Trong kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt phải trang bị, bố trí hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy bằng trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định cho các bồn chứa, thiết bị công nghệ có hạng sản xuất nguy hiểm cháy và hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ của hạng mục công trình theo quy định. | Điều 2.3.4.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Số lượng đối với kho chứa |  | Đối với kho khí đốt, số lượng và việc bố trí trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định cho mỗi nhóm bồn bể chứa, được xác định theo quy định sau: Mỗi điểm bề mặt bồn chứa (bao gồm bồn bị cháy và bồn liền kề), phải bố trí có hai lăng phun (kiểu tia nước đặc) phun tới. Khi bồn chứa có trang bị hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher, cho phép bố trí chỉ một lăng phun tới trên mỗi điểm bề mặt của bồn chứa | Điều 2.3.4.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị công nghệ |  | Đối với thiết bị công nghệ ngoài nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ AN, BN và CN của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, thì việc bố trí các trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định để phun nước làm mát và chữa cháy được xác định theo yêu cầu về tính toán cường độ, lưu lượng và tọa độ góc phun tới, theo nguyên tắc mỗi thiết bị phải có một lăng phun tới. Khoảng cách bố trí từ trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định đến các đối tượng bảo vệ nêu trên không được nhỏ hơn 15 mét. Khi bố trí các lăng giá chữa cháy cố định loại có điều khiển các góc phun có chức năng điều khiển từ xa, thì khoảng cách bố trí đến đối tượng bảo vệ cho phép giảm xuống, nhưng không nhỏ hơn 10 mét. | Điều 2.3.4.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Áp lực |  | Các trụ nước, lăng giá chữa cháy cố định, theo quy định, bố trí trên mạng đường ống chính áp lực cao của hệ thống phun nước làm mát và chữa cháy cố định Drencher. Trên mạng đường ống chính phải bố trí họng tiếp nước có van một chiều để hỗ trợ bơm tiếp nước chữa cháy từ các xe chữa cháy hoặc máy bơm chữa cháy di động khi cần thiết. | Điều 2.3.4.4 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí trụ |  | Việc bố trí các họng van của trụ nước chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu thuận tiện trong thao tác sử dụng mở van. Hướng trục đầu ra của van để lắp vòi chữa cháy phải đảm bảo để khi kéo rải vòi chữa cháy không bị bẻ gập. | Điều 2.3.4.5 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Chủng loại lăng giá |  | Các lăng giá chữa cháy cố định phải có đường kính miệng lăng phun tối thiểu là 28 mm. Áp lực đầu lăng phun tối thiểu từ 0,4 Mpa (40 m.c.n) trở lên. Các trụ nước chữa cháy cố định phải trang bị vòi chữa cháy có đường kính tối thiểu 65 mm và đường kính miệng lăng 16 mm. | Điều 2.3.4.6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí lăng giá cho bồn chứa |  | Đối với khu vực bồn chứa khí đốt, các lăng giá chữa cháy cố định phải bố trí phía ngoài đê bao (hoặc hàng rào bảo vệ) của nhóm bồn chứa với khoảng cách không được nhỏ hơn 10 mét tính từ đê bao (hàng rào bảo vệ). Tại các vị trí bố trí lăng giá chữa cháy cố định cần xem xét trang bị bổ sung màn phun nước cố định ngăn cháy, chống bức xạ nhiệt hoặc sử dụng các lăng phun nước làm mát cầm tay, đồng thời phải trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy. | Điều 2.3.4.7 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Chiều cao lăng giá |  | Để đáp ứng yêu cầu phun làm mát và chữa cháy các bồn khí đốt, các lăng giá chữa cháy cố định cần bố trí trên khung giá đỡ chuyên dụng theo quy định sau: a) Đối với bồn chứa hình cầu: Chiều cao tính từ mặt đất đến sàn khung giá đỡ của lăng phun không được nhỏ hơn 5 mét; b) Đối với bồn chứa hình trụ nằm ngang: Chiều cao không nhỏ hơn 2 mét. | Điều 2.3.4.8 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B4. |  |  |  |
| 7 | Hệ thống chữa cháy bằng bột |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | Để chữa các đám cháy (mặt thoáng) khí đốt hóa lỏng, phải sử dụng bột chữa cháy (bột tổng hợp). Để chữa cháy các đám cháy khí đốt hóa lỏng chảy tràn ra dưới lớp đá dăm đối với Kho chứa, cảng xuất, nhập khí đốt cần sử dụng bọt chữa cháy có bội số nở thấp, nở trung bình. Phương tiện chữa cháy bằng bột được sử dụng gồm có: a) Phương tiện chữa cháy di động (xe chữa cháy bằng bột hoặc Môdun bột chữa cháy); b) Hệ thống chữa cháy cố định bằng bột (điều khiển tự động hoặc bằng tay); c) Các bình bột chữa cháy (di động hoặc xách tay). | Điều 2.4.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật |  | Việc trang bị hệ thống chữa cháy bằng bột kiểu môdun có điều khiển từ xa hoặc tại chỗ cần lựa chọn cho phù hợp cho các đối tượng sau: a) Các thiết bị, phụ kiện (khóa van...) công nghệ bố trí trên mái bồn khí đốt công nghệ lạnh (loại không có áp suất); b) Các thiết bị công nghệ của cảng xuất, nhập khí đốt. | Điều 2.4.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Cường độ phun |  | Căn cứ chủng loại bột chữa cháy, cường độ phun bột chữa cháy đối với khí đốt hóa lỏng phải đáp ứng tối thiểu là 0,3 kg/(m2.giây). | Điều 2.4.4 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Tính toán lượng bột |  | Việc tính toán tổng khối lượng khí nén cần thiết cho hệ thống chữa cháy cố định bằng bột phải đáp ứng yêu cầu lượng khí cần thiết (theo tính toán) để phun hết bột chữa cháy cộng với lượng khí để thổi sạch đường ống sau khi chữa cháy và lượng khí dự trữ của hệ thống với hệ số bằng hai (2) | Điều 2.4.5 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Lượng bột dự trữ |  | Lượng dự trữ bột chữa cháy cho hệ thống chữa cháy cố định bằng bột được tính bằng 100% lượng bột chữa cháy tính toán cần thiế | Điều 2.4.6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Vật liệu đường ống |  | Việc thiết kế đường ống phun của hệ thống chữa cháy cố định bằng bột phải sử dụng loại ống thép không hàn, chịu áp lực cao theo tính toán và đáp ứng yêu cầu góc uốn theo quy định để không ảnh hưởng đến sức cản ma sát phun bột chữa cháy. | Điều 2.4.7 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí đường ống |  | Khi thiết kế hệ thống chữa cháy cố định bằng bột cho thiết bị trên mái bồn khí đốt công nghệ lạnh (loại không có áp suất), phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) Đảm bảo việc phun bột chữa cháy (thông qua các lăng phun bột chuyên dụng, đầu phun bột cố định) cho phía trên mái bồn (nơi có bố trí thiết bị công nghệ, thiết bị an toàn) và nơi bố trí bơm xuất, nhập khí cho bồn. b) Các lăng phun bột cần bố trí trên các tháp, giá đỡ để đảm bảo chiều cao, tầm phun xa và bố trí ở phía ngoài đê bao bảo vệ của nhóm bồn bể chứa. | Điều 2.4.8 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Vị trí đặt bồn chứa bọt |  | - Việc bố trí hệ thống chữa cháy cố định bằng bột trong khu vực thiết bị công nghệ sản xuất ngoài nhà, phải đảm bảo khoảng cách yêu cầu từ bồn chứa bột đến đối tượng thiết bị bảo vệ tối thiểu là 5 mét. - Vị trí đặt hệ thống bột khô Yêu cầu về việc lắp đặt hệ thống bột khô ở các vị trí gần nơi có nguy cơ xảy ra rò rỉ LNG phải dựa vào bản đánh giá rủi ro. Các vị trí ví dụ như sau: - Các khu vực giao nhận sản phẩm (theo quy định trong TCVN 8613); - Các bơm LNG; - Các van ESD; - Các van bộ chia; - Bồn tháo chất lỏng; - Bình tách pha. | Điều 2.4.10 QCVN 01:2019/BCA Điều 7.2.4.9.3 TCVN 8611-2023 |  |
| - | Dự trữ |  | Thiết bị chữa cháy phải dựa theo yêu cầu của bản đánh giá rủi ro. Khuyến cáo sử dụng chất chữa cháy dạng bột khô cho đám cháy LNG. Để dập tắt đám cháy LNG, bột khô phải được sử dụng bao phủ bên trên bề mặt sao cho không va chạm và làm khuấy động bề mặt chất lỏng. Việc khuấy động bề mặt chất lỏng sẽ làm tăng tốc độ cháy do gia tăng quá trình tạo thành hơi thay vì dập tắt đám cháy. Để đạt được kết quả tối ưu trong việc dập tắt đám cháy LNG, khu vực cháy phải được bao phủ ngay lập tức và toàn bộ. Nếu không, lửa tàn dư từ đám cháy LNG có thể nhanh chóng làm bùng cháy lại khí thoát ra từ vùng đã được dập cháy. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp dự phòng để làm lạnh bất cứ bề mặt kết cấu nào có khả năng kích hoạt gây cháy khí. Lượng bột được khuyến cáo phải có đủ để cho phép chữa cháy lần hai trong trường hợp bị bốc cháy lại. | Điều 7.2.4.9.1 TCVN 8611-2023 |  |
| - | Loại bột |  | Bột khô phải được thử tương thích cho việc dập tắt đám cháy khí, độ tương thích của bột phải tuân theo EN 12065. Bột khô có thể là một trong những loại sau: - Thành phần chính là natri bicarbonat; - Thành phần chính là kali bicarbonat | Điều 7.2.4.9.2 TCVN 8611-2023 |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu B16 đối với hệ thống có khối lượng bột từ 150kg trở xuống |  |  |  |
| 8 | Hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu B7 |  |  |  |
| - | Một số lưu ý |  | Khi thiết kế hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt với hệ thống trộn bọt cân bằng áp suất tự động, thì áp suất của đường ống cấp bọt phải lớn hơn 0,3 at so với áp suất của đường ống cấp nước | Điều 2.3.6.4 QCVN 01:2019/BCA |  |
|  |  |  | Chất tạo bọt phải là loại phù hợp chữa cháy cho đám cháy LNG theo EN12065. Tỷ lệ giãn nở tiêu chuẩn bằng 500:1 Bồn ngăn LNG tràn hay khu vực ngăn tràn LNG phải được bố trí các thiết bị tạo bọt cố định cho phép phản ứng nhanh và kích hoạt từ xa. Dung tích/thể tích chất tạo bọt cho các bể hứng và khu vực ngăn tràn LNG phải được xác định theo EN12065 nhằm giảm bức xạ nhiệt, có tính đến khả năng xảy ra lỗi của một trong các thiết bị chất tạo bọt và tốc độ phá hủy của bọt do ngọn lửa. Thiết bị ngăn bọt có thể được bố trí xung quanh bồn hứng chất lỏng tràn hoặc khu vực ngăn tràn – nơi có nguy cơ mất mát bọt do gió. Chất tạo bọt phải tồn chứa tại nơi tránh bức xạ nhiệt (từ đám cháy và ánh sáng mặt trời) Thể tích tối thiểu của bồn chứa chất tạo bọt: Thể tích tối thiểu của bồn chứa chất tạo bọt được tính như sau: Q=Q1​+Q2​+Q3​ Trong đó: Q1​=t×r×S Trong đó: t là thời gian phun chất tạo bọt, tính bằng giờ (h), (tối đa là 48 h); r là độ phá hủy của chất tạo bọt, tính bằng mét trên giờ (m/h) (ví dụ r = 0,11 m/h); s là diện tích lớn nhất được che phủ, tính bằng mét vuông (m²). Q2 là lượng chất tạo bọt cần thiết để thử hệ thống định kỳ. Khi không có thông tin thì được tính bằng lượng chất tạo bọt khi bơm ở công suất tối đa trong khoảng thời gian là 15 phút. Q3 là lượng chất tạo bọt cần thiết cho việc tạo lớp bọt đầu tiên. | Điều 7.2.4.7 TCVN 8611:2023 |  |
| - | Thiết bị phun bọt di động |  | Yêu cầu cho một thiết bị tạo bọt di động phải được quy định trong báo cáo đánh giá rủi ro (xem Điều 6). Trường hợp được bố trí, thiết bị tạo bọt di động được kết nối với nguồn cấp nước chữa cháy phải được trang bị với cuộn vòi chữa cháy đủ để tiếp cận vị trí nguy hiểm xa nhất cần được bảo vệ. | Điều 7.2.4.6 QCVN 8611:2023 |  |
| 9 | Trạm bơm cấp nước chữa cháy và bể nước chữa cháy |  |  |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B3 |  |  |  |
| - | Nguồn nước dự trữ chữa cháy | Lưu ý: Tính toán cho các hệ thống chữa cháy | Nguồn dự trữ nước chữa cháy đối với kho chứa, cảng xuất nhập, trạm phân phối khí đốt được xác định theo quy định sau: a) Đối với kho khí đốt hóa lỏng công nghệ lạnh (loại không có áp suất): Tối thiểu là 4 giờ; b) Đối với kho khí đốt hóa lỏng có áp suất, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt: Tối thiểu là 3 giờ. Khi bể dự trữ nước chữa cháy nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 m3, cho phép dự trữ trong một bể chứa. Cho phép xây dựng các bể dự trữ nước chữa cháy có dung tích lớn hơn 200 m3 được bố trí, thiết kế cửa lấy nước và bãi đỗ phục vụ phương tiện chữa cháy di động (xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động) lấy nước. Thời gian phục hồi nguồn dự trữ nước chữa cháy không được quá 24 giờ. Đối với kho chứa và cảng xuất, nhập khí đốt trong trường hợp cần thiết phải bố trí trạm bơm chữa cháy tại khu vực công nghệ (bể chứa, cầu cảng) phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hạng mục trạm bơm chữa cháy với khu vực bồn chứa (đối với kho) và cần xuất, nhập (đối với cảng) theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành. | Điều 2.3.5.6 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.3.5.7 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.3.5.8 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.3.5.9 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 10 | Hệ thống chữa cháy bằng khí |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu về khu vực chữa cháy |  | - Cấu kiện bao che bảo vệ phải có đủ độ bền và tấm liền để chặn lại dòng phun chất chữa cháy. Phải có lỗ thủng để ngăn ngừa sự tăng hoặc giảm áp quá mức trong cấu kiện bao che. - Để tránh sự tổn hao chất chữa cháy qua các khoảng hở khu vực liền kề với vùng nguy hiểm cháy hoặc khu vực làm việc, các lỗ mở phải được bịt kín cố định hoặc được lắp đặt các cấu kiện bao che đóng mở tự động. Khi không thực hiện được việc hạn chế chất chữa cháy, vùng bảo vệ phải được mở rộng để bao gồm cả vùng lân cận nối với vùng có nguy hiểm cháy hoặc vùng làm việc. - Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì. | Điều 7.4.1 và Điều 7.4.2 TCVN 7161-1:2022 Mục 7 TCVN 6101:1996 |  |
|  |  |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45) | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B8-B11 |  |  |  |
| 11 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| 11.1 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho tất cả các nhà, công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) | Điều 2.2.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |
|  |  |  | Việc bố trí, trang bị phương tiện chỉ dẫn thoát nạn (biển chỉ dẫn, đèn chỉ dẫn và hệ thống đèn chiếu sáng sự cố) tại các kho chứa, cảng xuât, nhập và trạm phân phối khí đốt, thực hiện theo tiêu chuẩn quy định hiện hành. Các biển chỉ dẫn thoát nạn phải được sơn phản quang để nhận biết từ xa. Các đèn chỉ dẫn thoát nạn ”lối ra” phải luôn được bật sáng khi trời tối và ban đêm. | Điều 2.8.1.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 11.2 | Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị |  | Tại kho chứa (khu vực bồn bể chứa), trạm phân phối và cảng xuất, nhập khí đốt (khu vực cầu cảng) phải xem xét trang bị hệ thống báo động cháy và báo động chung cho toàn cơ sở để chỉ dẫn lối thoát nạn an toàn cho người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra | Điều 2.8.1.1 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |
| - | Một số lưu ý |  | Hệ thống báo động cháy và báo động chung, gồm có: a) Hệ thống đàm thoại hai chiều để đảm bảo việc thông tin giữa các nhân viên vận hành với trung tâm điều khiển vận hành của cơ sở; b) Hệ thống loa thông báo cháy và báo động chung để hướng dẫn người thoát nạn an toàn, tránh hoảng loạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; c) Hệ thống camera giám sát bảo vệ cơ sở và khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao; d) Hệ thống điện thoại thông tin liên lạc của trung tâm điều khiển vận hành với đội chữa cháy của cơ sở, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương và các cơ sở sản xuất khu vực xung quanh để hỗ trợ khi cần thiết; Các nhân viên đội vận hành sản xuất, đội phòng cháy, chữa cháy của cơ sở cần được trang bị bộ đàm liên lạc cầm tay. | Điều 2.8.1.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
|  |  |  | Hệ thống báo động cháy và báo động chung bằng tín hiệu âm thanh (loa thông báo cháy) và ánh sáng (đèn chỉ dẫn lối ra thoát nạn) phải đảm bảo hoạt động trong suốt thời gian cho người thoát nạn an toàn ra khỏi khu vực có sự cố nguy hiểm và cháy, nổ xảy ra | Điều 2.8.1.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
|  |  |  | Tín hiệu thông báo cháy bằng loa và hướng dẫn người thoát nạn phải đáp ứng yêu cầu sau: a) Tại mọi điểm khu vực của kho chứa, trạm phân phối khí đốt đều phải được thông báo cháy và báo động chung (thể hiện bằng âm thanh và lời nói). Âm lượng tín hiệu loa thông báo cháy phải có cường độ lớn hơn tiếng ồn công nghiệp tại khu vực đó. b) Việc xác định số lượng, lựa chọn công suất thiết bị báo động cháy và báo động chung (còi, loa) tại khu vực cảng xuất, nhập khí đốt phải đáp ứng mức độ cường độ âm thanh để cho mọi người làm việc (thường xuyên và không thường xuyên) nghe thấy tại bất kỳ mọi điểm trong khu vực cầu cảng. | Điều 2.8.1.3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Bố trí loa thông báo |  | Các thiết bị loa thông báo cháy và hướng dẫn người thoát nạn, theo quy định, cần bố trí lắp đặt trên các cột, giá đỡ riêng hoặc trên các cột điện chiếu sáng bảo vệ của công trình và đáp ứng yêu cầu an toàn phòng nổ theo phân cấp, phân vùng an toàn phòng nổ của tiêu chuẩn, quy định hiện hành. | Điều 2.8.1.4 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 12 | Trang bị bình chữa cháy |  |  |  |  |
| 12.1 | Yêu cầu trang bị |  | - Tất cả các khu vực trong nhà, công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. Việc lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1. - Việc lựa chọn chủng loại bình chữa cháy là loại di động có bánh xe hoặc xách tay cần căn cứ vào khả năng kích thước của nguồn cháy có thể xảy ra. Những nơi nguồn cháy có kích thước lớn, phải lựa chọn các bình chữa cháy di động có bánh xe. - Trong các phòng, nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ D với diện tích nhỏ hơn 100 m2 thì có thể không cần trang bị các bình chữa cháy | Điều 2.6.1 QCVN 10:2025/BCA Điều 2.1.2 QCVN 01:2019/BCA Điều 2.1.6 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Trang bị cho phòng máy, phòng điều khiển |  | Đối với các phòng máy tính, phòng điều khiển trung tâm hoặc những nơi có bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ vật quý có giá trị cao mà khi sử dụng các chất chữa cháy thông thường có thể gây hư hỏng, phá hủy tài sản thì phải trang bị các bình chữa cháy bằng khí (khí CO2 hoặc khí halon). | Điều 2.1.7 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Lựa chọn, tính toán trang bị |  |  | Bảng 2 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Quy định về giảm số lượng |  | Tại các phòng có thiết kế trang bị hệ thống chữa cháy cố định tự động, số lượng trang bị bình chữa cháy cho phép được giảm 50% theo quy định tính toán | Điều 2.8.1.8 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Vị trí đặt bình |  | Việc bố trí để các bình chữa cháy thực hiện theo quy định sau: a) Các bình chữa cháy có trọng lượng toàn phần nhỏ hơn 15 kg: Đặt ở cốt không quá 1,20 mét cách sàn (khoảng cách tính đến phần đầu bình); b) Các bình chữa cháy xách tay có trọng lượng toàn phần bằng và lớn hơn 15 kg: Đặt ở cốt không quá 0,8 mét cách sàn. Cho phép đặt các bình chữa cháy trên sàn nhà khi có biện pháp cố định cần thiết để tránh va đập gây đổ bình do ngẫu nhiên. c) Tại các khu vực thiết bị công nghệ sản xuất ngoài trời: Các bình chữa cháy phải bố trí trong các tủ đựng phương tiện chữa cháy, đảm bảo thông gió tự nhiên, chống mưa, nắng. d) Trong hành lang, lối đi của nhà: Khoảng cách bố trí từ cửa đi đến bình chữa cháy phải đảm bảo sao cho cửa mở được hết hoàn toàn và không gây cản trở cho người thoát nạn; | Điều 2.8.1.9 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Khoảng cách di chuyển |  | Khoảng cách di chuyển lớn nhất từ vị trí bố trí bình chữa cháy đến điểm xa nhất của đối tượng bảo vệ là phòng, nhà và thiết bị công nghệ sản xuất bên ngoài nhà của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thực hiện theo quy định sau: a) Đối với các hạng mục là phòng, nhà: - Không quá 20 m đối với nhà và công trình công cộng; - Không quá 15 m đối với các phòng, nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy, nổ A, B, C; - Không quá 20 m đối với các phòng, nhà có hạng sản xuất nguy hiểm cháy D và E; b) Đối với thiết bị công nghệ sản xuất bên ngoài nhà: Không quá 30 m đối với các thiết bị có hạng nguy hiểm cháy AN, BN và CN. | Điều 2.1.12 QCVN 01:2019/BCA |  |
| 12.2 | Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo |  | Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1. Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm. Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2 và các phòng ký thuật điện có diện tích không quá 10 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 2.5.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 12.3 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B12 |  |  |  |
| 13 | Trang bị phương tiện chữa cháy thô xơ, dụng cụ chữa cháy ban đầu |  |  |  |  |
| - | Dụng cụ chữa cháy thô sơ ban đầu |  | 2.1.10 Việc trang bị bổ sung các dụng cụ chữa cháy thô sơ ban đầu tại các phòng kho có bảo quản, sử dụng các sản phẩm lỏng dễ cháy thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn TCVN 5307:2009 "Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế" của kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt thực hiện theo quy định sau: a) Đối với chăn chiên chữa cháy: Kích thước 2 x 1,5 m hoặc 2 x 2 m và số lượng được xác định theo căn cứ: 1 chăn/200 m2. b) Thùng cát chữa cháy (kèm theo xẻng): Dung tích 0,5; 1,0 hoặc 3 m3. | 2.1.10 QCVN 01:2019/BCA | - |
| - | Dụng cụ phá dỡ thô sơ |  | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Phụ lục E. Các loại công trình công cộng khác không phụ thuộc quy mô phải trang bị 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm: + Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao); + Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt, dài 100 cm); + Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm); + Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg | Phụ lục E TCVN QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật |  | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy. | Điều 2.7.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 14 | Phương tiện chữa cháy cơ giới |  |  |  |  |
| - | Quy định về trang bị |  | Bảng 4 - Định mức trang bị phương tiện chữa cháy di động đối với cảng xuất, nhập khí đốt STT; Cảng xuất nhập khí đốt; Xe chữa cháy bằng; Máy bơm chữa cháy di động; Ghi chú. nước/bọt; bột. 1; Cảng cấp 1; 1; 1; -; -. 2; Cảng cấp 2; 1; -; -; -. | Bảng 3 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật |  | a) Xe chữa cháy bằng nước/bọt phải có tính năng chữa cháy bằng nước và bằng bọt, đảm bảo lưu lượng, áp lực cần thiết và đáp ứng yêu cầu dung tích của téc chứa nước tối thiểu là 2 000 lít và dung tích của téc chứa bọt là 200 lít. b) Các máy bơm nước chữa cháy di động phải có lưu lượng và áp lực tương đương với công suất bơm của xe chữa cháy; c) Các xe chữa cháy bằng bột phải có bồn chứa bột lớn hơn hoặc bằng 2 000 kg và đảm bảo công suất cho lăng giá cố định của xe hoạt động tối thiểu từ 2 đến 3 phút và các lăng phun cầm tay hoạt động từ 20 đến 30 phút. | Điều 2.2.2 QCVN 01:2019/BCA |  |
| - | Địa điểm, nơi quản lý, bảo quản phương tiện chữa cháy cơ giới (nếu có trang bị xe) | Lưu ý: Việc bố trí, lắp đặt thiết bị chiếu sáng sự cố, phương tiện chữa cháy thông dụng bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 10:2025/BCA | Nhà, kho để phương tiện chữa cháy cơ giới phải có mái che, tường bao quanh, có thiết bị chiếu sáng, được trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng | Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |
| 15 | Hệ thống điện phục vụ PCCC |  |  |  |  |
| - | Đối với điện cấp cho máy bơm chữa cháy |  | Phải lắp đặt ít nhất hai máy bơm nước chữa cháy, mỗi máy đảm bảo 100 % công suất. Phải bố trí các nguồn phát điện độc lập sao cho có thể vận hành hết công suất, có tính đến việc chỉ hoạt động được một nguồn điện. CHÚ THÍCH: Ví dụ một máy bơm điện chạy 100 % công suất cộng với một máy bơm diesel chạy 100 % công suất. | Điều 7.2.4.4 TCVN 8611:2023 |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B14 |  |  |  |

..........(3)....................													..........(4)..............

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp; (2) Tên đơn vị thực hiện thẩm định; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm định, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;