BẢNG ĐỐI CHIẾU TRANG BỊ BÌNH CHỮA CHÁY; PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ THÔ SƠ; MẶT NẠ LỌC ĐỘC VÀ MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC CÁCH LY

*Chú thích: (+) - Đạt; (KN) - Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình chữa cháy xách tay |  |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | Tất cả các khu vực trong nhà, công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. Việc lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1 Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt cho mỗi khu vực và đảm bảo theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1 | Điều 2.6.1, QCVN 10:2025/BCA Điều 2.6.3 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Phân loại đám cháy |  | Ký hiệu loại đám cháy; Đặc tính của loại đám cháy; Ký hiệu nhóm đám cháy; Đặc tính của nhóm đám cháy. A; Cháy chất rắn; A1; Cháy các chất rắn với quá trình cháy âm ỉ (ví dụ: gỗ, giấy, cỏ khô, rơm rạ, than, sản phẩm dệt…). A2; Cháy các chất rắn nhưng không có quá trình cháy âm ỉ (ví dụ: chất dẻo…). B; Cháy chất lỏng; B1; Cháy chất lỏng không tan trong nước (ví dụ: xăng ete, nhiên liệu dầu mỏ); cháy chất rắn hóa lỏng (ví dụ: paraphin…). B2; Cháy các chất lỏng hòa tan trong nước (ví dụ: rượu, metanol, glycerin…). C; Cháy các chất khí; C; Cháy các chất khí (ví dụ: metan, hyđro, propan...). D; Cháy các kim loại; D1; Cháy các chất kim loại nhẹ (ví dụ: nhôm, magiê và hợp kim của chúng…), trừ các kim loại kiềm. D2; Cháy kim loại kiềm và các kim loại đồng dạng khác (ví dụ: natri, kali…). D3; Cháy các hợp chất có chứa kim loại (ví dụ: các hợp chất hữu cơ kim loại, hydrua kim loại…). E; Cháy các thiết bị mang điện; E; Cháy vật liệu cấu thành nên thiết bị điện, có thể là chất dẻo, kim loại… trong đám cháy có thể còn dòng điện trong thiết bị. | Bảng 1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Loại mức nguy hiểm | Lưu ý: Loại mức nguy hiểm được xác định theo tiêu chí cao nhất của các thông số. Ví dụ chiều cao công trình 10 m, số lượng người 150, diện tích bề mặt 4.000 m2 vẫn thuộc loại mức nguy hiểm cháy cao | - Loại mức nguy hiểm được xác định theo bảng D.1 TCVN 7435-2 Bảng D.1 - ví dụ tiêu chí đặc biệt để lựa chọn các loại mức nguy hiểm. Thông số; Loại mức nguy hiểm. Thấp; Trung bình; Cao. Chiều cao công trình; Đến 25; Không quy định; Trên 25. Số lượng người; Dưới 15; Từ 15 đến 250; Trên 250. Diện tích bề mặt công trình (m2); Dưới 300; Từ 300 đến 3000; Trên 3000. Khí dễ cháy (lít); Dưới 500; Từ 500 đến 3000; Trên 3000. Chất lỏng dễ cháy (lít); Dưới 250; Từ 250 đến 1000; Trên 1000. Chất lỏng cháy được (lít); Dưới 500; Từ 1000 đến 2000; Trên 2000. | bảng D.1 TCVN 7435-2 |  |
| - | Lựa chọn bình chữa cháy |  | Chất chữa cháy; Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy. A; B; C; D; E. Nước; Phun tia; ++; -; -; -; -. Phun sương; ++; +; -; -; +(1). Chất chữa cháy gốc nước; Phun tia; +++; +++; -; -; -. Phun sương; +++; +++; -; -; ++(1). Bọt; Bội số nở thấp; ++; ++; -; -; -. Bội số nở trung bình; +; ++; -; -; -. Chất chữa cháy; Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy. A; B; C; D; E. Bọt; Bội số nở cao; +; +; -; -; -. Bọt chứa flo; ++; +++; -; -; -. Khí; Khí CO2, Nitơ; +; +; +; -; +++. Khí Freon (2); +; ++; +; -; ++. Aerosol (Sol-khí); ++; ++; ++; -; ++. Bột; ++; +++; +++; +++; ++. (1) Tuân thủ các yêu cầu an toàn điện. (2) Khí Freon là các khí chữa cháy có thành phần chlorofluorocarbon hoặc hydrofluorocarbon như: HFC-227ea, FK-5-1-12… CHÚ THÍCH: Dấu “+++” Chữa cháy rất hiệu quả. Dấu “++” Chữa cháy hiệu quả. Dấu “+” Chữa cháy hiệu quả thấp Dấu “-” Chữa cháy không thích hợp. Khi nhà, công trình, gian phòng, khu vực có từ hai chất chữa cháy hiệu quả thấp hoặc hiệu quả hoặc rất hiệu quả trở lên thì được phép lựa chọn một trong các chất chữa cháy này nhằm hạn chế việc hư hại các thiết bị, máy móc trong khu vực bảo vệ do chất chữa cháy gây ra. Không được sử dụng chất chữa cháy mà các chất này có thể gây ra phản ứng hóa học với chất có trong khu vực bảo vệ dẫn đến cháy, nổ.. | Bảng 2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Tính toán số lượng bình chữa cháy |  |  |  |  |
| + | Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại A. |  | - Bình chữa cháy đối với các loại nguy hiểm khác nhau được cung cấp trên cơ sở bảng 1 Loại nguy hiểm; Công suất bình chữa cháy nhỏ nhất; Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m; Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2. Thấp; 2-A; 20; 300. Trung bình; 3-A*; 20; 150. Cao; 4-A*; 15; 100. * Hai bình chữa cháy kiểu nước công suất 2-A được bố trí liền kề có thể được sử dụng để thực hiện các yêu cầu đối với bình chữa cháy công suất 3-A hoặc 4-A.. - Mỗi tầng (sàn) phải được trang bị ít nhất hai bình chữa cháy như quy định trong bảng 1 TCVN 7435-1:2004 Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị 1 bình chữa cháy - Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình chữa cháy không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 1 TCVN 7435-1:2004 Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt cho mỗi khu vực và đảm bảo theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1 | Điều 7.2.1 TCVN 7435-1:2004 Điều 7.2.2 TCVN 7435-1:2004 Điều 7.2.3 TCVN 7435-1:2004 Điều 2.6.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại B (trừ mối nguy hiểm của chất lỏng cháy có chiều dày quá 0,6 cm) và đối với mối nguy hiểm loại C |  | - Các bình chữa cháy dùng cho các loại nguy hiểm này phải được trang bị trên cơ sở bảng 2 TCVN 7435-1:2004 Loại nguy hiểm; Công suất chữa cháy lớn nhất; Khoảng cách di chuyển lớn nhất tới bình chữa cháy, m; Diện tích bảo vệ lớn nhất của 1 bình chữa cháy, m2. Thấp; 55 B; 15; 300. Trung bình; 144 B; 15; 150. Cao; 233 B; 15; 100. Lưu ý: Bình chữa cháy công suất nhỏ hơn, dùng cho các mối nguy hiểm riêng nhỏ bên trong khu vực nguy hiểm chung, có thể được sử dụng nhưng không được xem xét như là thực hiện bất kỳ phần nào của các yêu cầu trong bảng 2. - Đối với đám cháy chất khí và chất lỏng cháy nén: + Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy khác bột nói chung không có hiệu quả đối với đám cháy khí nén và chất lỏng cháy nén. Việc lựa chọn bình chữa cháycho loại nguy hiểm này được thực hiện trên cơ sở các khuyến nghị của nhà sản xuất các thiết bị chuyên dùng này. Hệ thống bình chữa cháy có lưu lượng phun hiệu quả đối với đám cháy loại B không sử dụng cho loại đám cháy này. Việc sử dụng vòi phun đặc biệt và công suất của chất chữa cháy được quy định để đối phó với các mối nguy hiểm đó. Cảnh báo: Không mong muốn cố gắng dập tắt loại đám cháy này trừ khi có đảm bảo hợp lý rằng có thể ngắt ngay lập tức nguồn năng lượng này. + Bình chữa cháy trang bị ở khu vực có mối nguy hiểm loại B ba chiều bao gồm: vật liệu loại B di động, như chất lỏng cháy đang rót, chuyển động hoặc chảy nhỏ giọt, phải được lựa chọn trên cơ sở các khuyến nghị của nhà chế tạo bình chữa cháy. Hệ thống sử dụng bình chữa cháy công suất trong đám cháy loại B (chất lỏng cháy ở độ sâu) không được sử dụng trực tiếp cho các loại nguy hiểm này. Chú thích: Phải cân nhắc việc lắp đặt hệ thống cố định cho các mối nguy hiểm như vậy khi sử dụng. + Xe đẩy chữa cháy phải được xem xét để chống lại các mối nguy hiểm trong vùng nguy hiểm cao hoặc khi có các yêu cầu: Lưu lượng chất chữa cháy rất lớn; Tầm phun xa của chất chữa cháy tăng; Cần lượng chất chữa cháy tăng. - Đối với đám cháy liên quan đến chất lỏng cháy tan trong nước: Bình chữa cháy sử dụng để dập tắt đám cháy chất lỏng hoặc cháy tan trong nước, như: rượu, ete, halon v.v... không phải là loại AFFF hoặc FFFP trừ khi chất chữa cháy đã được thử đặc biệt và được xác định là thích hợp cho việc sử dụng loại chất chữa cháy này. - Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy công suất nhỏ hơn để thực hiện các yêu cầu bảo vệ trong bảng 2 TCVN 7435-1:2004 Lưu ý: Có thể sử dụng tới 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP, nếu tổng công suất của chúng bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất, để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy với công suất quy định. - Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình chữa cháy có công suất hơn, nếu khoảng cách di chuyển đến các bình này không vượt quá khoảng cách quy định trong bảng 2. - Mỗi tầng phải được trang bị ít nhất hai bình chữa cháy như quy định trong bảng 2. Lưu ý: Đối với tầng diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị một bình chữa cháy. Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt cho mỗi khu vực và đảm bảo theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1 | Điều 7.3.1 TCVN 7435-1:2004 Điều 6.4 TCVN 7435-1:2004 Điều 7.3.2 TCVN 7435-1:2004 Điều 7.3.3 TCVN 7435-1:2004 Điều 7.3.4 TCVN 7435-1:2004 Điều 2.6.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm loại B của chất lỏng cháy có chiều dày quá 0,6 cm |  | - Không được bố trí bình chữa cháy như là biện pháp bảo vệ duy nhất đối với mối nguy hiểm do chất lỏng cháy ở độ sâu, có thể xác định được (lớn hơn 0,6cm) khi diện tích bề mặt lớn hơn 1m2. - Đối với chất lỏng cháy ở độ sâu có thể xác định được như ở trong thùng nhúng hoặc thùng tôi, phải trang bị bình chữa cháy loại B trên cơ sở thế chữa cháy ít nhất 144B trên 1 mét vuông (144B/m2) của diện tích cháy ước lượng lớn nhất. Chú thích 1: Khi hệ thống hoặc thiết bị chữa cháy tự động được chuẩn y lắp đặt đối với mối nguy hiểm chất lỏng cháy, có thể bỏ bình chữa cháy xách tay loại B. Khi bị loại bỏ, bình chữa cháy loại B được trang bị theo phạm vi của 7.3.1 để bảo vệ các vùng nguy hiểm riêng của các mối nguy hiểm được bảo vệ đó. Chú thích 2: Bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP có thể được trang bị trên cơ sở 89B cho 1m2 của nơi có mối nguy hiểm. - Không được sử dụng hai hoặc nhiều hơn bình chữa cháy có công suất thấp hơn để thay thế bình chữa cháy được quy định với thùng chứa lớn nhất. Chú thích: Có thể sử dụng đến 3 bình chữa cháy loại AFFF hoặc FFFP để thực hiện các yêu cầu của một bình chữa cháy có công suất quy định, nếu tổng công suất của các bình đó bằng hoặc lớn hơn công suất quy định nhỏ nhất. - Khi kích thước của mối nguy hiểm loại B có ở độ sâu có thể xác định được không thể bảo vệ được bằng bình chữa cháy xách tay, có thể xem xét việc sử dụng xe đẩy chữa cháy nếu chúng có khả năng chống lại mối nguy hiểm đó. Khi sử dụng các xe đẩy chữa cháy như vậy, bình chữa cháy xách tay loại B cũng được trang bị theo 7.3.1 để bảo vệ khu vực lân cận vùng nguy hiểm đó. - Khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không được quá 15m. - Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình chữa cháy ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí để có thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt cho mỗi khu vực và đảm bảo theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1 | Điều 7.4 TCVN 7435-1:2004 Điều 2.6.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Tính toán số bình chữa cháy với mối nguy hiểm điện |  | - Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bị điện. - Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡ và nơi bố trí các bình chữa cháy phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết. - Nơi có các thiết bị điện, các bình chữa cháy phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy. - Thiết bị điện phải được ngắt càng nhanh càng tốt để chống cháy lại. | Điều 7.5 TCVN 7435-1:2004 |  |
| + | Tính toán số bình chữa cháy đối với mối nguy hiểm loại D |  | - Phải trang bị bình chữa cháy loại D đối với các mối nguy hiểm do kim loại cháy gây ra. - Khoảng cách di chuyển tới bình chữa cháy loại D không được quá 20m. - Cỡ và số lượng bình chữa cháy được xác định trên cơ sở kim loại cháy riêng, cỡ hạt vật lý của chúng và diện tích bao phủ Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải riêng biệt cho mỗi khu vực và đảm bảo theo quy định tại điểm 6 và điểm 7 TCVN 7435-1 | Điều 7.6 TCVN 7435-1:2004 Điều 2.6.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Bố trí |  | Bình chữa cháy được bố trí ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và nên có màu đỏ, trường hợp khó nhận biết có thể sử dụng các chỉ dẫn vị trí và theo các quy định tại điểm 5 TCVN 7435-1. Không được để bình chữa cháy tập trung một chỗ. Bình chữa cháy phải luôn sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức và được bố trí tại: - Nơi mà những người theo đường thoát nạn dễ dàng nhìn thấy; - Gần lối ra, vào phòng, cầu thang bộ, hành lang và lối đi; - Ở các vị trí tương tự trên mỗi tầng, nơi các tầng có cấu trúc giống nhau. Không đặt bình chữa cháy ở các khu vực, vị trí sau: - Khi đám cháy tiềm ẩn có thể ngăn cản việc tiếp cận bình chữa cháy; - Gần các thiết bị sinh nhiệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của bình chữa cháy; - Ở những vị trí khuất sau cửa ra, vào, trong tủ không quan sát được bình chữa cháy hoặc hốc sâu; - Nơi có thể gây cản trở lối thoát nạn; - Ở các vị trí trong phòng hoặc hành lang cách xa lối ra, trừ trường hợp cần thiết đối với nguy hiểm cháy; - Nơi bình chữa cháy có thể bị hỏng do các hoạt động thường ngày | Điều 2.6.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 2 | Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo |  |  |  |  |
| - | Phạm vi, đối tượng trang bị | Lưu ý: Việc trang bị bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo không thay thế hệ thống chữa cháy tự động | Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1. Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm. Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2 và các phòng ký thuật điện có diện tích không quá 10 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). Phạm vi áp dụng của các bình bột chữa cháy loại treo là các bình có khối lượng tổng không lớn hơn 20 kg và được kích hoạt bằng tác dụng nhiệt | Điều 2.5.4 QCVN 10:2025/BCA Điều 1 TCVN 12314-1:2018 |  |
| - | Loại chất chữa cháy, tính phù hợp với tính chất khu vực bảo vệ |  | - Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với tất cả thử nghiệm chữa cháy loại A và loại B - Phân loại đám cháy loại A, B xem 3.4 TCVN 7026 và TCVN 4878:2009 (ISO 3941:2007) + Loại A (class A) Đám cháy các chất rắn (thông thường là các chất hữu cơ) khi cháy thường kèm theo sự tạo ra than hồng; + Loại B (class B) Đám cháy của các chất lỏng hoặc chất rắn hóa lỏng + Loại C (class C) Đám cháy của các chất khí. + Loại D (class D) Đám cháy của kim loại. + Loại F (class F) Đám cháy của thực phẩm (thực vật hoặc dầu và mỡ động vật) trong các dụng cụ nấu nướng | Điều 4.1.9 TCVN 12314-1:2018 |  |
| 3 | Trang bị, bố trí bình khí chữa cháy tự động kích hoạt. |  |  |  |  |
| - | Phạm vi, đối tượng trang bị |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45) | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu đối với khu vực bảo vệ |  | Bình khí được dùng để chữa cháy trong khu vực được bao che kín hoặc các thiết bị có sẵn cấu kiện bao che vây quanh đảm bảo thời gian duy trì nồng độ dập tắt theo quy định tại TCVN 7161-1 | Điều 5.2 TCVN 12314-2:2022 |  |
| - | Vị trí lắp đặt, cơ cấu kích hoạt |  | Bình khí có thể được lắp trong khu vực bảo vệ. Bình khí không yêu cầu phải có cơ cấu kích hoạt bằng tay | Điều 5.3 TCVN 12314-2:2022 |  |
| - | Khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần |  | Chiều cao lắp đặt tối đa của bộ phận cảm biến nhiệt theo công bố của nhà sản xuất nhưng không cao quá 9 m, khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần của khu vực bảo vệ phải đảm bảo khoảng cách từ 0,08 m – 0,4 m. Khoảng cách tối đa giữa các bộ phận cảm biến nhiệt theo bảng sau: Khu vực có trần bằng phẳng; Khu vực có trần được phân đoạn bằng dầm, xà… có độ sâu > 300 mm. Bán kính bảo vệ của bộ phận cảm biến; ≤ 5,1 m; ≤ 3,6 m. | Điều 5.6 TCVN 12314-2:2022 |  |
| - | Thời gian xả khí |  | Phải giải phóng chất khí chữa cháy một cách hiệu quả ngay sau khi thiết bị chữa cháy được kích hoạt. Thời gian xả khí không quá 10 s đối với khí chữa cháy hoá lỏng, và không quá 60 s với khí chữa cháy không hoá lỏng | Điều 4.1.1.1 TVCN 12314-2:2022 |  |
| - | Lượng khí chữa cháy cần thiết, nồng độ khí chữa cháy |  | Lượng khí chữa cháy sử dụng phải đảm bảo nồng độ chữa cháy, đồng thời không vượt quá nồng độ có thể gây nguy hiểm cho người được quy định trong các phần tương ứng của TCVN 7161 (ISO 14520) | Điều 4.1.3 Điều 4.3.2 TVCN 12314-2:2022 |  |
| 4 | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ. |  |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị | Lưu ý: Đối với nhà có phần ngầm và phần trên mặt đất được ngăn thành các khoang được ngăn cháy độc lập với nhau và lối ra thoát nạn riêng thì xem xét việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho từng phần nhà. Ví dụ một công trình chung cư có 03 hạng mục tòa nhà độc lập (tòa A, tòa B, tòa C), phải trang bị phương tiện cho từng hạng mục này. | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Bảng E.1 Phụ lục E STT; Đối tượng; Quy mô; Số lượng. ##### Nhà sản xuất; Không phụ thuộc quy mô; 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm: - Rìu (trọng lượng tối thiểu 2 kg, chất liệu thép cacbon cao); - Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài tối thiểu 100 cm); - Búa (thép cacbon cao, nặng tối thiểu 5 kg); - Kìm cộng lực (có tải cắt tối thiểu 60 kg);. ##### Nhà kho (độc lập). ##### Nhà chung cư, nhà ở tập thể, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và cơ sở dịch vụ lưu trú khác. ##### Nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc; nhà thuộc cơ sở nghiên cứu chuyên ngành; trường học (trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật); bệnh viện. ##### Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề - pô (depot) đường sắt; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt đô thị; nhà ga cáp treo; các nhà dịch vụ thuộc cảng, bến thủy nội địa, bến cảng biển, bến xe khách, trạm dừng nghỉ. ##### Nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và nhà có công năng sử dụng tương tự; nhà hát, rạp chiếu phim. ##### Chợ hạng 1, chợ hạng 2, trung tâm thương mại. | Phụ lục E QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Bố trí |  | Dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực có người thường xuyên trực về phòng cháy, chữa cháy | Điều 2.7.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 4.2 | Mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly. |  |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị | Lưu ý: Đối với nhà có phần ngầm và phần trên mặt đất được ngăn thành các khoang được ngăn cháy độc lập với nhau và lối ra thoát nạn riêng thì xem xét việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho từng phần nhà. Ví dụ một công trình chung cư có 03 hạng mục tòa nhà độc lập (tòa A, tòa B, tòa C), phải trang bị phương tiện cho từng hạng mục này. | Bảng F.1 STT; Đối tượng; Quy mô, đặc điểm; Số lượng (chiếc). ##### Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và cơ sở dịch vụ lưu trú khác; Cao từ 3 tầng trở lên; Trang bị mặt nạ lọc độc tại tất cả các tầng nhà với định mức 01 chiếc/01 người (bao gồm cả khách lưu trú và nhân viên phục vụ có mặt thường xuyên). ##### Nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và nhà có công năng sử dụng tương tự; Không phụ thuộc quy mô; Trang bị mặt nạ lọc độc tại tất cả các tầng nhà. Số lượng mặt nạ trên một tầng được tính toán theo số người có mặt đồng thời trong một phòng có diện tích lớn nhất của tầng đó với định mức 01 chiếc/01 người. ##### Cơ sở chế biến khí đốt; Công suất từ 10 triệu m3 khí/ngày đêm trở lên; Trang bị tối thiểu 03 bộ mặt nạ phòng độc cách ly. ##### Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; Không phụ thuộc quy mô. ##### Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; Tổng dung tích từ 100 000 m3 trở lên. ##### Nhà máy thủy điện; Tổng công suất từ 1 000 MW trở lên. ##### Nhà máy nhiệt điện; Tổng công suất từ 600 MW trở lên. ##### Nhà máy dệt; Công suất từ 25 triệu m2/năm trở lên. ##### Khu công nghiệp; Tổng diện tích từ 75 ha trở lên. ##### Bến cảng biển; Thuộc công trình cấp I trở lên và có xuất, nhập chất nổ, chất khí, lỏng, rắn dễ cháy thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm. | Phụ lục F QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Vị trí bố trí |  | Mặt nạ lọc độc trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại các tủ phương tiện trên hành lang, đường thoát nạn từng tầng hoặc trong các gian phòng thường xuyên có người; mặt nạ phòng độc cách ly được bố trí tại phòng trực điều khiển chống cháy hoặc khu vực thường trực về phòng cháy, chữa cháy tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất | Điều 2.7.2 QCVN 10:2025 |  |