BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC CHO NHÀ KHO CÓ CHIỀU CAO SẮP XẾP HÀNG HOÁ TRÊN GIÁ ĐỠ CAO TRÊN 5,5 m ĐẾN 25 m

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đối tượng trang bị |  | Tiêu chuẩn này quy định về việc thiết hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho có chiều cao sắp xếp hàng hóa trên giá đỡ cao trên 5,5 m đến 25 m sử dụng giải pháp bố trí một tầng hoặc nhiều tầng đầu phun, áp dụng cho các nhà kho và nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng | Điều 1.1 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Các khu vực không yêu cầu |  | Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với việc thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho các nhà kho có chiều cao sắp xếp hàng hóa trên giá đỡ cao trên 5,5 m đến 25 m được thiết kế để lưu trữ vecni, sơn, chất lỏng cháy và dễ cháy, vật liệu cháy âm ỉ (bông, thuốc lá), phân bón khoáng khô và hóa chất bảo vệ thực vật, chất nổ, phóng xạ và chất có tính độc cao, khí dễ cháy, các sản phẩm aerosol đựng trong bình dạng xịt, khí không cháy trong các bình chứa ở áp suất trên 70 kPa, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, cao su nguyên liệu, nhựa dễ cháy, bột mì, thức ăn chăn nuôi, lông thú và các sản phẩm lông thú, các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học, bao gồm: - Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất hữu cơ nhôm, kim loại kiềm,…); - Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất hữu cơ lithi, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magiê); - Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua, Thermite...); - Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite, v.v.). CHÚ THÍCH: Đối với nhà kho có chiều cao sắp xếp hàng hóa trên giá đỡ đến 5,5 m áp dụng các quy định về việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước theo TCVN 7336. | Điều 1.2 TCVN 14496:2025 |  |
| 3 | Quy định chung |  |  |  |  |
| 3.1 | Màn nước ngăn cháy |  |  |  |  |
| - | Lưu lượng nước tối thiểu |  | - Khi chiều rộng lối đi từ nhà kho đến các khoang cháy khác đến 5 m, đường ống phân phối của màn nước cho phép là 01 dải, với lưu lượng tối thiểu là 1 l/s cho 1 m chiều dài màn nước; - Khi chiều rộng lối đi từ nhà kho đến các khoang cháy khác trên 5 m, đường ống phân phối của màn nước là 02 dải (một dải ở bên nhà kho và một dải ở khoang cháy liền kề) với lưu lượng tối thiểu cho mỗi dải là 0,5 l/s cho 1 m chiều dài, khoảng cách giữa 02 dải từ 0,4 đến 0,6 m. | Điều 4.19 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Vị trí lắp đặt đầu phun |  | Đầu phun của màn nước được lắp đặt đảm bảo các vị trí sát mái phía trên lối đi, lối đi phải được che chắn hoàn toàn bởi dòng nước và hướng phun của mỗi màn nước nằm trên ranh giới của các lối đi đó. Đầu phun nằm gần tường được lắp đặt cách tường không quá 0,5 m. Đầu phun trên 02 dải màn ngăn phải được bố trí so le. | Điều 4.20 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật của đầu phun |  | Đối với màn nước, được phép sử dụng đầu phun ngăn cháy có các đặc tính kỹ thuật khác với đầu phun sử dụng để chữa cháy, nhưng tất cả các đầu phun sử dụng trong màn ngăn cháy phải có thông số kỹ thuật giống nhau | Điều 4.12 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Phương pháp kích hoạt hệ thống |  | Các giải pháp để kích hoạt màn nước (tất cả màn nước hoặc lựa chọn một số màn nước) được lựa chọn phụ thuộc vào điều kiện sản xuất cụ thể. Nếu màn nước bao gồm hai dải thì cả hai màn nước được kích hoạt đồng thời. Các thiết bị kích hoạt màn nước bằng tay được bố trí trên các lối ra thoát nạn và (hoặc) trên tường, ngay phía bên ngoài cửa thoát nạn của gian phòng được bảo vệ bởi màn nước | Điều 4.21 TCVN 14496:2025 Điều 4.22 TCVN 14496:2025 |  |
| 3.2 | Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B5 |  |  |  |
| - | Lượng nước cần thiết thống họng nước chữa cháy trong nhà |  | Bảng 1 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho chữa cháy trong nhà đối với nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng Bậc chịu lửa của nhà; Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà; Cấp nguy hiểm cháy của kết cấu; Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu, L/s, đối với 1 tia phun, cho chữa cháy trong nhà đối với nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng có chiều cao PCCC đến 50 m và theo khối tích, 1 000 m3. ≤ 150; > 150. I, II; A, B, C; S0, S1; 2 × 2,5; 3 × 2,5. D, E; Không quy định; 1 × 2,5; 1 × 2,5. III; A, B, C; S0; 2 × 2,5; 3 × 2,5. D, E; S0, S1; 1 × 2,5; 2 × 2,5. IV; A, B; S0; 2 × 2,5; 3 × 2,5. C; S0, S1; 2 × 2,5; 2 × 5. C; S2, S3; 3 × 2,5; 4 × 2,5. D, E; S0, S1, S2, S3; 1 × 2,5; 2 × 2,5. V; C; Không quy định; 2 × 2,5; 2 × 5. D, E; Không quy định; 1 × 2,5; 2 × 2,5. | Bảng 1 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Thiết kế hệ thống |  | Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng kết hợp với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được thực hiện theo TCVN 7336 | Điều 4.10 TCVN 14496:2025 |  |
| 3.3 | Tính toán thuỷ lực đối với nhà kho |  |  |  |  |
| - | Tổng lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy cho khu vực lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng | Lưu ý: Kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng được hiểu là nhà kho có hàng hóa lưu trữ trên giá đỡ với chiều cao sắp xếp hàng hóa cao trên 5,5 m đến 25 m. | Lưu lượng nước chữa cháy của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng được xác định bằng lưu lượng nước lớn nhất trong khu vực lưu trữ bằng giá đỡ Tổng lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy cho khu vực lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng được tính theo công thức: Q = QS + QD + QTN; (1). Trong đó: Q là tổng lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy cho khu vực lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng, l/s; QS là lưu lượng của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước một tầng đầu phun hoặc hệ thống chữa cháy tự động bằng nước nhiều tầng đầu phun, l/s; QD là lưu lượng của màn nước, l/s; QTN là lưu lượng của họng nước chữa cháy trong nhà, l/s; | Điều 4.6 TCVN 14496:2025 Điều 4.7 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Tính toán thuỷ lực |  | Tính toán thủy lực đối với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước trong khu vực lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng, khu vực tiếp nhận, đóng gói, tập kết và vận chuyển hàng hóa, cũng như hệ thống màn nước, phải được thực hiện theo Phụ lục B TCVN 7336, có tính đến đặc tính kỹ thuật của đầu phun được sử dụng | Điều 4.9 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Thời gian chữa cháy |  | Thời gian cấp nước để chữa cháy cho nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng được lấy theo tiêu chuẩn áp dụng nếu có yêu cầu cao hơn nhưng cần đảm bảo tối thiểu 1 h bất kể bố trí hoặc không bố trí hệ thống màn nước và họng nước chữa cháy trong nhà. Với mạng đường ống của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng và hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà riêng biệt, thời gian hoạt động của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà lấy bằng thời gian làm việc của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng | Điều 4.8 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Lượng nước yêu cầu |  | Tính toán |  |  |
| 3.4 | Trạm bơm cấp nước chữa cháy | Lưu ý: - Trường hợp công trình thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 02:2020/BCA thì phải tham khảo thêm bảng đối chiếu B36 để đối chiếu cho trạm bơm | Trạm bơm và thiết bị trong trạm bơm phải được thiết kế phù hợp với TCVN 7336 và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. | Điều 4.15 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Số lượng bơm |  | Căn cứ vào lưu lượng cần thiết có thể sử dụng một hoặc một số máy bơm chính. Với bất kỳ số lượng máy bơm hoạt động, phải có ít nhất một máy bơm dự phòng, tương ứng với lưu lượng tối đa và áp lực cần thiết của máy bơm chính. Máy bơm dự phòng sẽ tự động bật khi có sự cố ngắt khẩn cấp hoặc hỏng hóc của bất kỳ bơm chính nào. | Điều 5.8.2 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Vị trí trạm bơm |  | Các trạm bơm được đặt trong các nhà độc lập hoặc ngoài nhà hoặc trong một phòng riêng biệt ở tầng 1 hoặc tầng hầm trên cùng. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1. Khu vực của trạm bơm phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI 45. | Điều 5.8.5, 5.8.6 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Trang bị cho trạm bơm |  | Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ "trạm bơm chữa cháy", kết nối với đèn chiếu sáng sự cố | Điều 5.8.8, 5.8.9 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí mặt bằng trạm bơm |  | Khi bố trí mặt bằng trạm bơm, chiều rộng của các lối đi tối thiểu như sau: Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường: 0,5 m; Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện: 0,7 m; Giữa máy bơm hoặc động cơ điện và tường: 1 m, chiều rộng của lối đi từ phía bên của động cơ điện phải đủ để tháo dỡ rôto; Giữa các máy nén khí: 1,5 m, giữa máy nén khí với tường: 1 m; Giữa các bộ phận nhô ra cố định của thiết bị: 0,7 m. CHÚ THÍCH: Đối với bơm có đường kính họng đẩy đến DN 100, cho phép: - Lắp đặt bơm gần tường hoặc trên giá đỡ; - Lắp đặt hai bơm trên cùng một móng với khoảng cách tối thiểu 0,2 m nhưng phải có các lối đi xung quanh móng với chiều rộng tối thiểu 0,7 m | Điều 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí họng tiếp |  | Để kết nối hệ thống chữa cháy với phương tiện chữa cháy di động, trong trạm bơm phải bố trí đường ống có đường kính danh định từ DN 80 trở lên với họng tiếp ở bên ngoài có chiều cao (1,35 ± 0,15) m với khớp nối DN 65. Đường ống phải bảo đảm lưu lượng tính toán cao nhất của hệ thống chữa cháy. Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy. | Điều 5.8.11, 5.8.12 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bồn nhiên liệu cho bơm động cơ đốt trong |  | Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120. | Điều 5.8.18 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Đường hút |  | Trạm bơm phải có ít nhất 2 đường hút, không phụ thuộc vào số lượng bơm. Mỗi đường hút phải được thiết kế để bảo đảm lưu lượng nước tính toán Phải bố trí các van trên tất cả các đường ống hút và đường ống đẩy để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính, cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm Đường ống hút phải dốc dần lên phía máy bơm với độ dốc ít nhất 0,05 %. Tại vị trí thay đổi đường kính ống phải sử dụng côn thu lệch tâm | Điều 5.8.21, 5.8.22, 5.8.23 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí van |  | Trên đường ống đẩy của mỗi bơm cần có van một chiều, van cổng và đồng hồ đo áp suất; trên đường hút phải có van cổng và đồng hồ đo áp suất. Khi bơm hoạt động mà không có áp suất dương tại đường ống hút thì không cần lắp đặt van cổng. Van khóa (van cổng hoặc van bướm) lắp đặt trên đường ống cấp chất chữa cháy vào bồn chứa phải đặt trong khuôn viên của trạm bơm. Cho phép đặt van này tại vị trí thiết bị đo được mực nước của bồn, bể. | Điều 5.8.24, 5.8.26 TCVN 7336:2021 |  |
| 3.5 | Thiết bị cấp nước |  | Thiết bị cấp nước tự động và phụ trợ phải tuân thủ các yêu cầu của TCVN 7336. Các thiết bị cấp nước tự động và phụ trợ sẽ ngừng hoạt động khi máy bơm chữa cháy chính được bật. Thiết bị cấp nước tự động Trong hệ thống Sprinkler hoặc hệ thống Sprinkler-Drencher, phải sử dụng một trong các loại thiết bị cấp nước tự động sau: - Một hoặc nhiều bình tích áp có tổng dung tích không nhỏ hơn 1 m3, trong đó chứa nước (0,5 ± 0,1) m3 và khí nén; - Bơm bù được trang bị bình tích áp có dung tích ít nhất 40 lít; - Đường ống cấp nước cho các mục đích khác nhau với áp lực bảo đảm hoạt động cho các bộ điều khiển. Thiết bị cấp nước tự động (bình tích áp có dung tích tối thiểu 1 m3) phải được trang bị đồng hồ đo áp suất, công tắc áp lực, đồng hồ đo mực nước trực quan và từ xa, van an toàn. Thiết bị cấp nước tự động (bơm bù áp) phải được trang bị đồng hồ đo áp suất và công tắc áp lực (hoặc đồng hồ đo áp suất tín hiệu điện). Thiết bị cấp nước phụ trợ Thiết bị cấp nước phụ trợ được sử dụng trong các trường hợp khi thời gian khởi động của bơm chữa cháy ở chế độ tự động hoặc bằng tay là hơn 30 s Thiết bị cấp nước phụ trợ phải được trang bị hai đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo mực nước trực quan và từ xa, van an toàn. | Điều 4.16 TCVN 14496:2025 Điều 5.7.4, 5.7.7, 5.7.8 TCVN 7336:2021 Điều 5.7.5, 5.7.9 TCVN 7336:2021 |  |
| 3.6 | Bộ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động cho nhà kho |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu lắp đặt bộ điều khiển |  | Các bộ điều khiển phải được bố trí riêng biệt đối với các khu vực sau: - Khu vực kho lưu trữ hàng hóa; - Khu vực tiếp nhận, đóng gói, phân loại và gửi hàng hóa; - Khu vực hành chính và kỹ thuật. | Điều 4.17 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Vị trí bộ điều khiển |  | Thiết bị điều khiển và báo động của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng phải đáp ứng các yêu cầu của TCVN 7336. Bộ điều khiển phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm hoặc phòng trực điều khiển chống cháy hoặc trong khu vực được bảo vệ, có nhiệt độ không khí từ 5°C trở lên và đảm bảo tiếp cận dễ dàng để bảo dưỡng hệ thống. Bộ điều khiển đặt trong khu vực được bảo vệ phải được ngăn cách bằng các tường, vách ngăn, trần nhà có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 45 và các cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn ЕI 30. Cho phép đặt các bộ điều khiển của từng khu vực riêng biệt trong các tủ bảo vệ mà chỉ nhân viên bảo dưỡng hệ thống có quyền tiếp cận, cho phép đặt tủ bảo vệ trong hoặc gần khu vực được bảo vệ mà không cần ngăn cháy khi đảm bảo khoảng cách từ các tủ này đến khu vực có chất cháy không nhỏ hơn 2 m. Các bộ điều khiển đặt bên ngoài khu vực bảo vệ phải được ngăn cách bằng kính hoặc lưới bảo vệ. | Điều 8.1 TCVN 14496:2025 Điều 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Hệ thống điều khiển các van của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước |  | Hệ thống điều khiển các van của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng lắp đặt trên đường ống cấp và phân phối (van tín hiệu, van khởi động, van điện, van đĩa điện, v.v.) phải đảm bảo: - Mở thiết bị khóa và khởi động khi nhận được tín hiệu thích hợp từ các thiết bị kỹ thuật điều khiển tự động; - Điều khiển từ xa các thiết bị khóa và khởi động; - Có tín hiệu về trạng thái của các van ("Mở" - "Đóng"); - Điều khiển nguồn cấp đối với các thiết bị kỹ thuật và mạch điều khiển của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng. | Điều 8.3 TCVN 14496:2025 |  |
| 3.7 | Yêu cầu với đường ống |  | Đường ống thép và đường ống phi kim loại phải tuân thủ các yêu cầu của TCVN 7336 | Mục 7 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Vật liệu làm ống |  | Đường ống của hệ thống chữa cháy tự động có thể bằng kim loại, nhựa hoặc kim loại – nhựa phù hợp với yêu cầu quy định hiện hành. | Điều 5.5.1 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Phân chia đường ống chính |  | Các đường ống cấp mạng vòng (trong nhà và ngoài nhà) phải chia thành các phần để sửa chữa bằng các van khóa; số lượng bộ điều khiển trong một phần không quá ba; khi tính toán thủy lực của đường ống không cần tính đến việc ngắt các phần sửa chữa của mạng vòng; đường kính của đường ống mạng vòng không được nhỏ hơn đường kính của ống cấp cho các bộ điều khiển. | Điều 5.5.3 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Kết nối nguồn nước |  | Không được phép kết nối các thiết bị công nghiệp và vệ sinh đến đường chính và phân phối của hệ thống chữa cháy tự động. | Điều 5.5.4 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí van xả khí và đồng hồ áp suất trên đường ống |  | Phải lắp đặt: - Van xả khí ở điểm trên cùng của mạng đường ống chữa cháy bằng nước để giải phóng không khí trong đường ống; - Van với đồng hồ đo áp suất để kiểm soát áp suất trước đầu phun chủ đạo. | Điều 5.5.8 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí van khóa |  | Không được phép lắp đặt các van khóa trên đường ống chính và phân phối, trừ các trường hợp được quy định trong tiêu chuẩn này Cho phép bố trí trước công tắc dòng chảy Các van khóa được lắp đặt trên đường ống cấp vào máy bơm chữa cháy, trên đường ống cung cấp và đường ống chính phải có khả năng giám sát trực quan và tự động về trạng thái đóng-mở của chúng. | Điều 5.1.14, 5.1.15, 5.5.9 TCVN 7336:2021 |  |
| 4 | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước một tầng đầu phun | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước một tầng đầu phun được lắp đặt dưới mái của nhà kho |  |  |  |
| 4.1 | Phạm vi áp dụng |  | Nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng thuộc nhóm nguy cơ cháy nhóm 5 hoặc nhóm 6 theo Phụ lục B TCVN 7336 với chiều cao gian phòng không quá 14 m và chiều cao xếp hàng hoá đến 12,5 m | Điều 5.1 TCVN 14496:2025 |  |
| 4.2 | Tính toán hệ thống | Xác định các thông số cơ bản của hệ thống |  |  |  |
| - | Nhóm nguy cơ phát sinh cháy |  | Phụ lục A (Quy định) | Phụ lục A TCVN 7336:2021 |  |
| - | Cường độ phun tối thiểu |  | Hệ số lưu lượng (hệ số K của đầu phun) sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động bằng nước một tầng đầu phun tối thiểu là 1,26 l/(s.mcn0,5). Với đầu phun có hệ số K bằng 1,26 l/(s.mcn0,5) phải đảm bảo cường độ phun theo Bảng 3, tại độ cao 2,5 m trong diện tích vòng tròn 9,6 m2 (đường kính vòng tròn 3,5 m). Áp suất, MPa; Cường độ phun icđ, l/(s.m2), không nhỏ hơn. 0,1; 0,27. 0,3; 0,46. Cường độ phun của đầu phun sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động một tầng đầu phun, với hệ số Kx > 1,26 l/(s.mcn0,5) được xác định: icđ = 0,27 + 0,22(Kx - 1,26) tại áp suất 0,1 МPа (3) icđ = 0,46 + 0,36(Kx - 1,26) tại áp suất 0,3 МPа (4) Trong đó: icđ là cường độ phun của đầu phun sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động một tầng đầu phun, l/(s.m2); Kx là hệ số lưu lượng của đầu phun được lựa chọn, l/(s.mcn0,5). | Điều 5.8 TCVN 14496:2025 Điều 5.9 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Diện tích tính toán tối thiểu |  | Diện tích tối thiểu 90 m2 | Điều 5.10 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Hệ số thay đổi chiều cao của gian phòng |  | Hệ số thay đổi chiều cao của gian phòng xác định theo Bảng 2. Bảng 2 – Hệ số thay đổi chiều cao của gian phòng Chiều cao gian phòng H, m; Hệ số thay đổi chiều cao của gian phòng, ψ, m-1. Đến 6,4.; 0. Trên 6,4 đến 14,0.; 0,06. | Điều 5.7 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Lưu lượng |  | Lưu lượng tối thiểu của đầu phun chủ đạo được tính theo công thức: qcđ = [q5,5 + 0,19(h - 5,5)][1 + ψ(H - 10)] (2) Trong đó: qcđ là lưu lượng tối thiểu của đầu phun chủ đạo, l/s; q5,5 là lưu lượng yêu cầu của đầu phun chủ đạo ở chiều cao lưu trữ hàng hoá 5,5 m và chiều cao gian phòng không quá 6,4 m, l/s; h là chiều cao lưu trữ hàng hóa, m; ψ là hệ số thay đổi chiều cao của gian phòng, m-1; H là chiều cao gian phòng, m. Đối với gian phòng nhóm 5, lưu lượng của đầu phun q5,5 bằng 5,3 l/s, đối với các gian phòng nhóm 6 bằng 6,5 l/s. Công thức (2) áp dụng cho các nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng có chiều cao lưu trữ hàng từ 5,5 m đến 12,5 m và chiều cao phòng từ 6,4 m đến 14,0 m. | Điều 5.6 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Cột áp |  | Tính toán theo Phụ lục B. Ngoài ra có thể tham khảo các phương pháp tính toán thủy lực khác nhưng các thông số tính toán phải đảm bảo quy định tại Bảng 1, 2, 3 | Phụ lục B TCVN 7336:2021 |  |
| 4.3 | Kết cấu giá đỡ |  | Giá đỡ của nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng không được bố trí các thanh chắn ngang (trừ các thanh ngang là một phần kết cấu chịu lực của giá đỡ) hoặc sử dụng các giá đỡ có bề mặt đỡ ngang dạng đặc. Việc sử dụng các pallet nhựa hoặc gỗ để đựng hàng hóa phải sử dụng các kết cấu giá đỡ chuyên dụng. Chiều cao lưu trữ hàng hóa trong trường hợp này không được vượt quá 7,5 m. | Điều 5.12; 5.13 TCVN 14496:2025 |  |
| 4.4 | Yêu cầu đối với đầu phun |  | Không giới hạn số lượng đầu phun trên một nhánh của đường ống phân phối | Điều 4.13 TCVN 14496:2025 |  |
|  |  |  | Khoảng cách giữa tán của đầu phun và đỉnh của hàng hóa tối thiểu là 0,9 m. . | Điều 5.2 TCVN 14496:2025 |  |
|  |  |  | Diện tích tính toán để xác định lưu lượng nước chữa cháy tối thiểu là 90 m2 | Điều 5.3 TCVN 14496:2025 |  |
|  |  |  | Khoảng cách giữa các đầu phun: - Không lớn hơn 3,5 m - khi chiều cao gian phòng đến 9,1 m; - Không lớn hơn 3,0 m - khi chiều cao gian phòng lớn hơn 9,1 m; - Không nhỏ hơn 2,0 m. | Điều 5.4 TCVN 14496:2025 |  |
|  |  |  | Chỉ số thời gian phản ứng nhiệt của đầu phun theo TCVN 7336 và không lớn hơn 45 (m.s) 0,5. | Điều 5.5 TCVN 14496:2025 |  |
| 5 | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước nhiều tầng đầu phun | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước nhiều tầng đầu phun gồm mạng đầu phun nằm dưới mái và các tầng đầu phun khác theo chiều cao của giá đỡ |  |  |  |
| 5.1 | Phạm vi áp dụng |  | Nhà kho có giá đỡ cao tầng với giá đỡ cố định có chiều cao lưu trữ hàng hóa lên đến 25 m | Điều 6.1 TCVN 14496:2025 |  |
| 5.2 | Hệ thống chữa cháy tự động phía dưới mái |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Tính toán hệ thống chữa cháy tự động phía dưới mái | Xác định các thông số cơ bản của hệ thống |  |  |  |
| - | Nhóm nguy cơ phát sinh cháy |  | Phụ lục A | TCVN 7336:2021 |  |
| - | Cường độ phun tối thiểu |  | Đối với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước nhiều tầng đầu phun được đặt dưới mái, với chiều cao xếp hàng lên đến 16 m, cường độ phun tối thiếu phải là 0,12 l/(s.m2) và chiều cao xếp hàng trên 16 m, cường độ phun tối thiểu phải là 0,18 l/(s.m2) | Điều 6.6 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Diện tích tính toán tối thiểu |  | Diện tích tính toán, không phụ thuộc vào cách bố trí đầu phun, tối thiểu phải là 90 m2. | Điều 6.6 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Lưu lượng | Qm là lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun dưới mái, l/s. | Tính toán Qm theo Phụ lục B (Tham khảo). Không nhỏ hơn với lưu lượng tối thiểu tại Bảng 1, 2, 3 Nếu khu vực được bảo vệ thực tế (Stt) nhỏ hơn diện tích tính toán tổi thiểu (S) được quy định trong Bảng 1, thì lưu lượng thực tế có thể giảm theo hệ số K = Stt / S | Điều 5.1.3, Phụ lục B TCVN 7336:2021 |  |
| - | Cột áp |  | Tính toán Hm theo Phụ lục B. Ngoài ra có thể tham khảo các phương pháp tính toán thủy lực khác nhưng các thông số tính toán phải đảm bảo quy định tại Bảng 1, 2, 3 | Phụ lục B TCVN 7336:2021 |  |
| 5.2.2 | Yêu cầu với đầu phun |  |  |  |  |
| - | Bố trí đầu phun |  | Trong trường hợp giá đỡ hàng hóa đồng thời là kết cấu chịu lực của công trình, các đầu phun dưới mái phải được bố trí theo các lối đi như Hình 1. Trong trường hợp này, khoảng cách giữa các đầu phun dọc theo các lối đi không được quá 2 m. Nếu giá đỡ không phải là kết cấu chịu lực, thì đầu phun được bố trí không phụ thuộc vào các lối đi. CHÚ DẪN: 1 - đường ống phân phối ; 2 - đầu phun; 3 - giá đỡ (kệ hàng) Hình 1 – Minh hoạ phương án bố trí các đầu phun phía trên mái Việc bố trí đầu phun dưới mái phải được thực hiện theo TCVN 7336 | Điều 6.2 TCVN 14496:2025 Điều 6.3 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Thông số kỹ thuật đầu phun |  | Trong một gian phòng phải lắp đặt đầu phun có cùng nhiệt độ tác động (đối với đầu phun Sprinkler), cùng thông số kỹ thuật. Cho phép bố trí trong cùng một phòng các đầu phun của hệ thống Drencher dạng màn nước với thông số đầu phun khác thông số của đầu phun Sprinkler, tất cả các đầu phun Drencher phải có thông số kỹ thuật giống nhau. | Điều 5.1.9 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Khoảng cách đến điểm trên cùng chất cháy |  | Khoảng cách giữa đầu phun với điểm trên cùng của chất cháy, thiết bị công nghệ hoặc kết cấu của nhà phải tính đến ngưỡng áp suất làm việc và hình dạng của dòng tia phun. | Điều 5.1.11 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Khoảng cách đến trần |  | Khoảng cách từ tâm của phần tử nhạy cảm với nhiệt của đầu phun đến mặt phẳng trần (mái) phải nằm trong khoảng 0,08 m đến 0,30 m; trong trường hợp đặc biệt, do thiết kế trần (ví dụ có các phần nhô ra) được phép tăng khoảng cách này lên 0,40 m. Khoảng cách từ tâm của phần tử nhạy cảm với nhiệt của đầu phun ngang đến trần phải từ 0,07 m đến 0,15 m. | Điều 5.2.12, 5.2.13 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Khoảng cách đến tường |  | Khoảng cách giữa đầu phun với tường (vách ngăn) có tính nguy hiểm cháy cấp K0, K1 không được vượt quá một nửa khoảng cách giữa các đầu phun được quy định trong Bảng 1 hoặc theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Khoảng cách giữa đầu phun với tường (vách ngăn) có tính nguy hiểm cháy cấp K2, K3 và các loại khác không được vượt quá 1,2 m hoặc theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Trong các tòa nhà có mái chéo đơn và đôi có độ dốc lớn hơn 1/3, khoảng cách theo phương ngang từ đầu phun đến tường và từ đầu phun đến mép mái phải đảm bảo: - Không quá 1,5 m - mái có tính nguy hiểm cháy cấp K0; - Không quá 0,8 m - trong các trường hợp còn lại. | Điều 5.2.16, 5.2.22 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Khoảng cách giữa 02 đầu phun |  | Khoảng cách giữa các đầu phun không được nhỏ hơn 1,5 m (theo phương ngang). | Điều 5.2.22 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí theo khoang dầm |  | Trong các tòa nhà có kết cấu trần (mái) thuộc tính nguy hiểm cháy cấp K0 và K1 có các phần nhô ra với chiều cao hơn 0,3 m và trong các cấp nguy hiểm cháy còn lại với chiều cao hơn 0,2 m, phải bố trí đầu phun giữa các khoang tạo bởi các phần nhô ra (dầm, vì kèo và các cấu trúc xây dựng khác). | Điều 5.2.11 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Các vị trí bố trí bổ sung đầu phun |  | Khi lắp đặt hệ thống chữa cháy trong các gian phòng có các thiết bị công nghệ và sàn thao tác, các đường ống lắp đặt theo phương ngang hoặc xiên có chiều rộng hoặc đường kính lớn hơn 0,75 m, nằm ở độ cao không nhỏ hơn 0,7 m so với mặt sàn, nếu chúng cản trở khả năng phun của đầu phun đến bề mặt được bảo vệ thì phải lắp đặt đầu phun bổ sung cho các thiết bị, sàn và đường ống này. | Điều 5.2.15 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Dự phòng đầu phun |  | Phải dự phòng tối thiểu số lượng đầu phun Sprinkler và Drencher của hệ thống chữa cháy tự động như sau: - 03 đầu phun Sprinkler đối với hệ thống có dưới 100 đầu phun Sprinkler, 01 đầu phun Drencher đối với hệ thống có dưới 100 đầu phun Drencher; - 10 đầu phun Sprinkler đối với hệ thống có dưới 1000 đầu phun Sprinkler, 02 đầu phun Drencher đối với hệ thống có dưới 1000 đầu phun Drencher; - 15 đầu phun Sprinkler đối với hệ thống có 1000 đầu phun Sprinkler trở lên, 03 đầu phun Drencher đối với hệ thống có 1000 đầu phun Drencher trở lên; Để phục vụ thử nghiệm, số lượng đầu phun Sprinkler dự trữ không thấp hơn 2 lần số lượng đầu phun trên diện tích tính toán tối thiểu tại Bảng 1 cho mỗi khu vực thuộc nhóm nguy cơ phát sinh cháy khác nhau của công trình. | Điều 5.1.12 TCVN 7336:2021 |  |
| 5.3 | Hệ thống chữa cháy tự động trong không gian giá đỡ |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Tính toán hệ thống chữa cháy tự động trong không gian giá đỡ | Xác định các thông số cơ bản của hệ thống |  |  |  |
| - | Cường độ phun tối thiểu |  | Cường độ phun yêu cầu trong không gian kệ hàng được xác định theo Bảng 6. Bảng 6 – Cường độ phun yêu cầu trong không gian kệ hàng Loại hàng hóa lưu trữ; Cường độ phun yêu cầu tối thiểu trong không gian kệ hàng tại mỗi tầng được phân chia bởi các tấm chắn, l/(s.m2). tối đa đến 2,0 m; từ trên 2,0 m đến 3,0 m; Từ trên 3,0 m đến 4,5 m. Vật liệu dễ cháy ở thể rắn; 0,24; 0,36; 0,5. Vật liệu không cháy trong bao bì dễ cháy; 0,20; 0,30; 0,4. Sản phẩm cao su; 0,40; 0,60; 0,8. | Điều 6.12 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Chiều dài kệ hàng để tính toán |  | Chiều dài tính toán được xác định theo Bảng 5 phụ thuộc vào loại pallet sử dụng để làm khay đựng hàng. Bảng 5 – Chiều dài tính toán A, m Loại tấm pallet; Chiều dài tính toán A, m. Dạng phẳng; 15. Dạng hộp; 12. Dạng hộp bằng kim loại; 8. | Điều 6.11 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Chiều rộng tối đa của kệ hàng | Lưu ý: Chiều rộng tối đa của kệ hàng phụ thuộc vào phương án bố trí các kệ hàng | B là chiều rộng tối đa của kệ hàng, m Tham khảo phụ lục A Kệ hàng một dãy Kệ hàng không có khe khói dọc, có chiều rộng lên tới 1,8 m và chiều rộng lối đi giữa các kệ hàng tối thiểu là 1,1 m (tham khảo Hình A.1, Phụ lục A). Kệ hàng hai dãy Kệ hàng hai dãy là các kệ hàng một dãy đặt cạnh nhau với tổng chiều rộng không lớn hơn 3,7 m và chiều rộng lối đi giữa kệ hàng hai dãy với các kệ hàng khác (kệ hàng một dãy, kệ hàng hai dãy, kệ hàng nhiều dãy) tối thiểu là 1,1 m (tham khảo Hình A.2, Phụ lục A). Kệ hàng nhiều dãy Kệ hàng có chiều rộng lớn hơn 3,7 m hoặc một nhóm các kệ hàng một dãy, kệ hàng hai dãy mà có lối đi giữa chúng nhỏ hơn 1,1 m và có tổng chiều rộng lớn hơn 3,7 m (tham khảo Hình A.3, Phụ lục A). | Phụ lục A TCVN 14496:2025 Điều 3.11; 3.12; 3.13 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Số lượng tấm chắn theo chiều cao của kệ hàng | Lưu ý: Chiều cao tối đa của mỗi tầng kệ hàng là 4,5 m | n là số lượng tấm chắn theo chiều cao; Kệ hàng được bố trí các tấm chắn ngang dạng đặc (không có lỗ), nên được bố trí theo các bước cao độ không quá 4,5 m. | Điều 6.15 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Lưu lượng | Qr | Lưu lượng nước tiêu thụ cho các đầu phun lắp đặt trong không gian kệ hàng được xác định bởi công thức: Qr=A.B1ni (5) Trong đó: Qr là lưu lượng nước tiêu thụ cho các đầu phun lắp đặt trong không gian kệ hàng, l/s; A là chiều dài tính toán, m; B là chiều rộng tối đa của kệ hàng, m; n là số lượng tấm chắn theo chiều cao; i là cường độ phun yêu cầu trong không gian kệ hàng, l/(s.m2). | Điều 6.10 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Cột áp | Hr | Tính toán Hr theo Phụ lục B. Ngoài ra có thể tham khảo các phương pháp tính toán thủy lực khác nhưng các thông số tính toán phải đảm bảo quy định tại Bảng 1, 2, 3 | Phụ lục B TCVN 7336:2021 |  |
| 5.2.2 | Tổng lưu lượng nước cần thiết của hệ thống |  | Tổng lưu lượng nước chữa cháy trong nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng được xác định theo công thức: Q = Qr + Qm; (6). Trong đó: Q là tổng lưu lượng nước chữa cháy trong nhà kho lưu trữ hàng hóa trên giá đỡ cao tầng, l/s; Qr là lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun trong không gian kệ hàng, l/s; Qm là lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun dưới mái, l/s. | Điều 6.13 TCVN 14496:2025 |  |
| 5.2.3 | Tổng cột áp cần thiết của hệ thống |  | Tính toán |  |  |
| 5.2.4 | Yêu cầu với đầu phun |  |  |  |  |
| - | Lắp đặt đầu phun trong không gian giá đỡ |  | Trong không gian giá đỡ, các đầu phun được lắp đặt dưới các tấm chắn. Khoảng cách giữa tán của đầu phun và đỉnh của hàng hóa lưu trữ không nhỏ hơn 0,05 m. Khoảng cách phần tử nhạy cảm về nhiệt của đầu phun và tấm chắn nằm trong khoảng từ 0,08 m đến 0,3 m. | Điều 6.7 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Bố trí đầu phun trong kệ hàng hai dãy |  | Các phương án lắp đặt đầu phun trong không gian giá đỡ được thể hiện trong Hình 2 CHÚ DẪN: 1- đường ống phân phối; 2 - tấm chắn; 3 - hàng hóa; 4 - pallet; 5 - giá đỡ (kệ hàng) | Điều 6.9 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Bố trí đầu phun trong kệ hàng một dãy |  | CHÚ DẪN: 1 - giá đỡ (kệ hàng); 2 - đường ống phân phối; 3 - tấm chắn; 4 - đầu phun; 5 - tường | Điều 6.9 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Thông số kỹ thuật của đầu phun |  | Trong không gian giá đỡ phải sử dụng đầu phun đảm bảo các yêu cầu theo Bảng 4 hoặc các đầu phun khác có thông số kỹ thuật tương đương. Bảng 4 – Đặc điểm kỹ thuật của đầu phun lắp đặt bên trong giá đỡ Thông số kỹ thuật; Đường kính lỗ phun của đầu phun, mm. 12; 15. Dải áp suất làm việc, MPa; Từ 0,1 đến 1,0.; Từ 0,1 đến 1,0.. Diện tích bảo vệ dự kiến với một đầu phun1), m2; 3,0; 3,0. Cường độ phun, l/(s.m2), tại áp suất 0,1 MPa; 0,3; 0,4. 1) Ở độ cao lắp đặt đầu phun cách bề mặt chữa cháy 0,05 m và áp suất từ 0,1 đến 0,2 MPa. | Điều 6.8 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Bố trí đầu phun bảo vệ hàng hoá tầng trên cùng của kệ hàng |  | Cho phép sử dụng các đầu phun lắp đặt ở dưới mái để bảo vệ hàng hóa lưu trữ trên kệ hàng ở tầng trên cùng (trừ các giá đỡ chịu lực) phía trên các tấm chắn cao tới 1 m (trừ các sản phẩm cao su). Đồng thời, cường độ phun tối thiểu phải là 0,16 l/(s.m2) và khoảng cách từ đỉnh hàng hóa lưu trữ đến mái không vượt quá 10 m. | Điều 6.8 TCVN 14496:2025 |  |
| 5.2.5 | Yêu cầu đối với tấm chắn của kệ hàng |  |  |  |  |
| - | Bố trí tấm chắn |  | Tấm chắn phải bao phủ toàn bộ mặt cắt ngang của giá đỡ, bao gồm các khoảng trống giữa các kệ hàng hai hãy, kệ hàng nhiều dãy. Khoảng cách đến tấm chắn đầu tiên được xác định từ sàn. | Điều 6.16 TCVN 14496:2025 |  |
| - | Độ dày tối thiểu của tấm chắn |  | Tấm chắn phải được làm bằng vật liệu không cháy. Danh mục các vật liệu sử dụng để chế tạo tấm chắn được trình bày trong Bảng 7. Loại vật liệu; Độ dày tối thiểu, mm. Tấm thép; 0,6. Tấm vật liệu từ xi măng; 10. | Điều 6.17 TCVN 14496:2025 |  |