BẢNG ĐỐI CHIẾU TRẠM BƠM CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

I. Yêu cầu chung đối với trạm bơm cấp nước chữa cháy

| TT | Nội dung | Thiết kế | Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy định chung |  | Trường hợp hệ thống chữa cháy bằng nước được cấp nước bởi trạm bơm cấp nước chữa cháy thì trạm bơm phải thiết kế bảo đảm theo quy định tại mục H.3 Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA: - Máy bơm cấp nước chữa cháy dù thiết kế riêng biệt hay kết hợp với hệ thống nước sinh hoạt, sản xuất đều phải có máy bơm dự phòng, có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn máy bơm chính. Số lượng máy bơm dự phòng được quy định như sau: - Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng; - Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng; Trạm bơm có từ 02 máy bơm chữa cháy trở lên phải có ít nhất 2 đường ống hút, mỗi đường ống hút phải được thiết kế để bảo đảm lưu lượng nước tính toán lớn nhất và khi một trong hai đường ống hút bị hỏng hoặc phải bảo trì, sửa chữa thì các máy bơm vẫn hút được nước từ đường ống hút còn lại. Trên mỗi đường ống hút và đường ống đẩy phải bố trí các van để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm. Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trục đứng. - Các máy bơm chữa cháy sử dụng động cơ điện phải được kết nối với hai nguồn điện độc lập từ nguồn điện lưới hoặc nguồn điện từ máy phát điện dự phòng. Cho phép sử dụng một nguồn điện khi máy bơm dự phòng là máy bơm sử dụng động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 L/s. - Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 L/s trở lên phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động hoặc điều khiển từ xa (tại phòng trực hoặc trụ cấp nước), ngoài ra phải có cơ cấu điều khiển bằng tay tại phòng bơm. Đồng thời, phải bảo đảm cho máy bơm được kích hoạt vận hành trong thời gian không chậm quá 3 min kể từ khi có thông tin báo cháy. - Đối với máy bơm cấp nước chữa cháy của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải được điều khiển bằng tay hoặc điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa. Đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của các nhà sản xuất, nhà kho có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A, B, C1; nhà có chiều cao PCCC từ 25 m trở lên; chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn; nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà ga hàng hóa, đề - pô (depot) đường sắt; nhà ga cáp treo; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt đô thị; nhà hát, rạp chiếu phim, các nhà dịch vụ thuộc bến cảng biển, cảng thủy nội địa thì máy bơm phải được điều khiển bằng tay tại phòng bơm và điều khiển tự động | Điều 2.4.2, Điều H.3 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 2 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối với công trình thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA | Thực hiện theo mục II bảng đối chiếu này |  |  |  |
| 2.2 | Đối với công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA, nhưng có trang bị hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, bọt | Thực hiện theo mục III bảng đối chiếu này |  |  |  |
| 2.3 | Đối với công trình chỉ trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và/hoặc cấp nước ngoài nhà (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và công trình độc lập) | Thực hiện theo mục IV bảng đối chiếu này |  |  |  |

II. Trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA

| TT | Nội dung | Thiết kế | Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi điều chỉnh | Lưu ý: - Diện tích 18.000 m2 được hiểu là tổng diện tích sàn của 01 công trình độc lập. Trường hợp có nhiều hạng mục công trình thì hạng mục có diện tích đến 18.000 m2 không bắt buộc thiết kế trạm bơm cấp nước chữa cháy theo quy chuẩn này | - Các nhà cao trên 10 tầng - Các nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000 m2 - Đối với công trình có quy mô thấp hơn không bắt buộc áp dụng Quy chuẩn này | Đ 1.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 2 | Nhà/phòng đặt trạm bơm |  |  |  |  |
| 2.1 | Vị trí lắp đặt |  |  |  |  |
| - | Ngoài nhà |  | Trạm bơm nước chữa cháy phải được đặt trong nhà, cách nhà và công trình khác tối thiểu 16 m (không quy định khoảng cách khi nhà đặt trạm bơm nước chữa cháy có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn cháy) | Đ 2.1.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Đặt trong nhà | Lưu ý: Trường hợp đặt trạm bơm trên tầng mái thông thoáng thì không yêu cầu phòng bơm có cửa ra thông bới khoang đệm thang thoát nạn được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1 | - Ngăn cách với các phòng khác bằng tường ngăn cháy không thấp hơn REI150, sàn ngăn cháy không thấp hơn REI60, cửa ngăn cháy không thấp hơn EI70 - Đặt ở tầng 1 hoặc tầng hầm 1. - Cho phép đặt tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra phải thông với khoang đệm thang thoát nạn qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1 | Đ 2.1.2 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Bố trí chung với bơm sinh hoạt |  | Được phép đặt chung với máy bơm cấp nước sinh hoạt trong cùng một phòng hoặc nhà | Đ 2.1.3 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Bố trí bơm động cơ đốt trong |  | Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120 | Đ 5.8.18 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.2 | Khoảng cách giữa các thiết bị |  |  |  |  |
| - | Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà - Khoảng cách giữa các móng |  | Tối thiểu 70 mm | Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện |  | Tối thiểu 1 m | Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà |  | Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút rôto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện khỏi bệ máy | Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Lối đi trong trạm bơm |  | - Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần có lối đi giữa máy bơm và tường, nhưng khoảng cách từ tường đến móng đặt máy bơm không nhỏ hơn 200 mm. - Cho phép đặt hai máy bơm trên cùng một móng mà không cần bố trí lối đi giữa chúng, nhưng xung quanh móng phải có một lối đi riêng không nhỏ hơn 0,7 m | Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Chiều cao thông thủy trạm bơm |  | - Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh của các thiết bị đặt ở dưới không được nhỏ hơn 0,5 m. - Trạm bơm không có thiết bị nâng: tối thiểu 2,2 m | Đ 2.1.5 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường |  | 0,5 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện |  | 0,7 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa các máy nén khí |  | 1,5 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa máy nén khí với tường |  | 1 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Lưu ý đối với bơm động cơ diesel |  |  |  |  |
| + | Khoảng cách từ tường nhà tới két nước đối với động cơ diesel làm mát bằng quạt gió |  | - Không được nhỏ hơn 3 lần chiều cao của két nước động cơ diesel khi không có cửa đưa gió trực tiếp ra ngoài trạm bơm - Khoảng cách này có thể lấy tối thiểu bằng 2 m | Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| + | Khoảng cách giữa tủ điều khiển và bồn nhiên liệu |  | - Phải có vách ngăn - Tối thiểu 2 m khi không có vách ngăn | Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 2.3 | Bố trí họng nước chữa cháy trong phòng bơm hoặc nhà bơm |  | - Kích thước (6x9) m hoặc lớn hơn phải bố trí họng nước chữa cháy trong nhà với lưu lượng 2,5 l/s. - Trường hợp có động cơ diesel và bồn chứa nhiên liệu diesel phải thiết kế hệ thống chữa cháy tự động | Đ 2.1.6 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 2.4 | Bố trí đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn trong phòng bơm, nhà bơm |  | - Phải trang bị - Có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 3 giờ - Nguồn điện dự phòng không được lấy từ nguồn ắc quy khởi động bơm | Đ 2.1.7 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 2.5 | Thoát nước sàn cho phòng bơm |  | Phải có hệ thống thoát nước dưới sàn nhà để tránh ngập nước | Đ 2.1.8 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 2.6 | Bố trí hệ thống thông gió cho phòng bơm |  | Phải lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức hoặc thông gió tự nhiên | Đ 2.1.9 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 2.7 | Liên lạc |  | Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy | Đ 5.8.8 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.8 | Chỉ thị |  | Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố | Đ 5.8.9 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.9 | Khớp nối với xe chữa cháy |  | Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy | Đ 5.8.12 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.10 | Bể nước chữa cháy |  | - Khi bể nước chữa cháy dùng chung với bể nước phục vụ sinh hoạt trong tòa nhà thì đường ống hút của hệ thống nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước yêu cầu cho nhu cầu phòng cháy. - Mỗi bể nước phải có van tự động làm đầy và van thủ công làm đầy riêng biệt | Đ 2.1.11 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 3 | Quy định bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| - | Nguyên tắc lựa chọn |  | Khi nguồn nước đặt dưới đường tâm ống đẩy và áp suất nguồn cấp nước không đủ để đẩy nước vào bơm nước chữa cháy, phải sử dụng bơm tua bin trục đứng. Trường hợp này không cho phép dùng bơm ly tâm trục ngang | Đ 2.2.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Bố trí bơm nối tiếp |  | - Không được phép có hơn ba bơm nước chữa cháy trong mạng bơm nối tiếp - Không được lắp đặt van giảm áp suất hoặc van điều tiết áp suất nào giữa các bơm nước chữa cháy được bố trí nối tiếp | Đ 2.2.6.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Số ống hút trạm bơm |  | - Trạm bơm có 02 máy bơm trở lên thì phải có ít nhất 02 đường ống hút. - Ống hút nước phải có van, trên đường ống cấp phải lắp đồng hồ áp lực để thử nghiệm và kiểm tra, đồng thời có van xả 65 mm. - Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trục đứng | Đ 2.2.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Số lượng bơm dự phòng |  | - Có công suất tương đương với công suất của máy bơm chính. - Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ 1 đến 3 thì phải có ít nhất 1 máy bơm dự phòng. - Khi số lượng máy bơm vận hành từ 4 máy trở lên thì phải có ít nhất 02 máy bơm dự phòng. - Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng; - Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng; Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s | Đ 2.2.8 QCVN 02:2020/BCA Đ 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Cột áp |  | Tính toán | QCVN 06:2022/BXD TCVN 7336:2021 |  |
| - | Lưu lượng | Lưu ý: - Trường hợp công trình đã có tính toán lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà của cả khu thì từng công trình không cần tính vào lưu lượng bơm - Trường hợp một nhà có nhiều trạm bơm thì tính toán theo từng khu vực bảo vệ | Tính toán | QCVN 06:2022/BXD TCVN 7336:2021 TCVN 4513:1988 |  |
| 4 | Bơm bù áp |  |  |  |  |
| - | Lưu lượng |  | Lưu lượng của máy bơm bù áp được xác định theo tính toán, nhưng không nhỏ hơn 1% lưu lượng của máy bơm chữa cháy. | Đ 2.3.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Cột áp |  | Áp lực đầu đẩy của máy bơm bù áp phải có khả năng duy trì áp lực thường trực trong hệ thống lớn hơn áp lực chữa cháy thiết kế từ 0,3 bar đến 0,8 bar | Đ 2.3.2 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 5 | Động cơ điện |  | - Phải có ít nhất 2 nguồn điện, một nguồn điện chính và một nguồn điện dự phòng. - Cho phép máy bơm nước chữa cháy chính chỉ đấu nối với 1 nguồn điện nếu có máy bơm dự phòng là máy bơm động cơ diesel Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy. | Đ 2.4.1.6.1 QCVN 02:2020/BCA Đ 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 6 | Động cơ diesel |  |  |  |  |
| - | Thiết bị bảo vệ dây điện |  | - Dây tín hiệu, ống bao dây và chi tiết kẹp phải làm bằng vật liệu không cháy | Đ 2.4.2.7 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Miệng xả khói |  | - Mỗi động cơ bơm phải có một ống khí thải độc lập, có đường kính không nhỏ hơn đầu xả khí thải động cơ. Ống dẫn khí thải phải được bọc bằng vật liệu cách nhiệt cao hoặc được bảo vệ theo cách khác để tránh các tổn hại cho người. - Khí thải từ động cơ phải được dẫn tới vị trí an toàn bên ngoài phòng bơm và không được tác động đến con người hoặc gây nguy hiểm cho tòa nhà. Đầu cuối hệ thống khí thải không được hướng trực tiếp tới vật liệu hay cấu trúc dễ cháy, hoặc vào khu vực có chứa khí, hơi, bụi dễ cháy, nổ | Đ 2.4.2.19 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 7 | Tủ điều khiển |  |  |  |  |
| - | Chức năng điều khiển |  | - Mỗi máy bơm phải được điều khiển và kiểm soát từ một tủ điều khiển riêng biệt có chức năng khởi động máy bơm tự động và bằng tay. - Có thể bố trí chung thiết bị điều khiển bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp chung một tủ điều khiển, nhưng không được bố trí thiết bị đều khiển bơm nước chữa cháy chính và bơm nước chữa cháy dự phòng chung một tủ điều khiển. Khi bố trí chung thiết bị điều khiển của máy bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp trên một vỏ tủ điều khiển, các khởi động từ của máy bơm phải riêng biệt và được bố trí trên không gian tách biệt trong phạm vi của tủ Máy bơm cấp nước chữa cháy có thể điều khiển tại chỗ bằng tay hoặc điều khiển tự động từ xa. Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 l/s trở lên thì phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động từ xa Khi các nhà thiết kế hệ thống họng nước chữa cháy bên trong mà áp lực nước thường xuyên không đủ cung cấp cho các họng nước chữa cháy thì phải có bộ phận điều khiển máy bơm từ xa bố trí ngay ở họng nước chữa cháy | Đ 2.5.1.1 QCVN 02:2020/BCA Đ 5.3.2 QCVN 06:2022/BXD Đ 5.3.3 QCVN 06:2022/BXD |  |
| - | Phương pháp khởi động bơm |  | Phương pháp khởi động của tủ điều khiển bơm điện: Tủ điều khiển của bơm điện phải có 3 cách khởi động sau: - Khởi động tự động; - Khởi động bằng cách ấn nút khởi động trên tủ; - Khởi động khẩn cấp bằng cách đóng thiết bị cơ học chuyển mạch trực tiếp cho mô tơ. Thiết bị này phải khởi động trực tiếp mô tơ và độc lập với mạch điều khiển điện, nam châm, hoặc các thiết bị tương đương, đồng thời độc lập với công tắc điều khiển khởi động bằng áp lực | Điều 2.5.2.2 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Thiết bị giám sát và hiển thị |  | Trên tủ điều khiển phải có các thiết bị điều khiển, giám sát, trong đó lưu ý: - Đèn hiển thị, đồng hồ hiển thị hoặc màn hình tinh thể lỏng (LCD) thể hiện các nội dung: có nguồn điện, nguồn điện bị lỗi (mất nguồn, lệch pha, mất pha), máy bơm chạy, máy bơm dừng, chức năng khởi động tự động bị loại bỏ hoặc lỗi, điện áp các pha, dòng điện các pha và áp lực hệ thống. - Tay nắm cầu dao đóng, cắt nguồn điện cấp cho tủ điều khiển. Cầu dao cách ly phải được lắp đặt sao cho việc mở tủ chỉ thực hiện khi cầu dao cách ly đã được mở. | Điều 2.5.2.3 QCVN 02:2020/BCA |  |
|  | Vị trí |  | Phải được bố trí gần máy bơm ở vị trí dễ thao tác và cách mặt sàn không được nhỏ hơn 0,3 m | Đ 2.5.3 QCVN 02:2020/BCA |  |
| 8 | Phụ kiện của trạm bơm |  |  |  |  |
| - | Đồng hồ áp lực |  |  |  |  |
| + | Đầu đẩy |  | - Kích cỡ ống đẩy bơm và khớp nối không được thấp hơn mức yêu cầu ở Mục A1 Phụ lục A - Mỗi bơm phải lắp đồng hồ áp lực riêng biệt ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống đầu đẩy nhưng phải được lắp trước van một chiều của bơm đó và được khống chế bởi 1 van bi. - Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực làm việc của bơm nhưng không được nhỏ hơn 200 psi (13.8 bar) | Đ 2.6.1.2 QCVN 02:2020/BCA Đ 2.6.3.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| + | Đầu hút |  | - Được lắp ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống hút và được khống chế bởi 1 van bi. - Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực đầu hút của bơm nhưng không được nhỏ hơn 100 psi (6.9 bar) | Đ 2.6.3.2 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Van bảo vệ vỏ bơm |  | - Phải được lắp đặt cho tất cả bơm điện, mỗi bơm được lắp 01 van bảo vệ vỏ và độc lập với van an toàn của hệ thống - Được lắp đặt ngay trên vỏ bơm ở đầu đẩy hoặc trên đường ống đầu đẩy cạnh bơm và phải trước van một chiều của bơm đó. | Đ 2.6.4 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Van an toàn cho bơm |  |  |  |  |
| + | Yêu cầu thiết kế |  | Phải được lắp đặt cho các bơm nước chữa cháy động cơ diesel và khi tổng áp suất dừng bơm cộng với áp suất hút tĩnh tối đa, vượt quá áp suất của hệ thống | Đ 2.6.5.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| + | Vị trí |  | Phải được đặt giữa bơm và van một chiều đầu đẩy bơm | Đ 2.6.5.3 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Thiết bị kiểm tra lưu lượng |  | Phải lắp đặt đường ống thiết bị kiểm tra lưu lượng hoặc van vòi cố định để kiểm tra bơm hoạt động ở các điều kiện theo thiết kế. Các thiết bị đo đạc hoặc van vòi cố định phải có công suất lưu lượng nước không thấp hơn 175% lưu lượng thiết kế của máy bơm | Đ 2.6.6.1 QCVN 02:2020/BCA |  |
| - | Van xả khí tự động |  | Phải được gắn tại trí cao nhất trên vỏ bơm để loại bỏ hết khí | Đ 2.6.7 QCVN 02:2020/BCA |  |

III. Trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA nhưng có trang bị hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, bọt

| TT | Nội dung | Thiết kế | Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi điều chỉnh | Công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA |  |  |  |
| 2 | Quy định về nhà hoặc phòng đặt trạm bơm nước chữa chay |  |  |  |  |
| 2.1 | Vị trí lắp đặt |  |  |  |  |
| - | Ngoài nhà |  | - Đặt ngoài nhà thì trạm bơm phải có bậc chịu lửa III - Các trạm bơm được đặt trong các nhà độc lập hoặc ngoài nhà hoặc trong một phòng riêng biệt ở tầng 1 hoặc tầng hầm trên cùng. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1 | Đ 7.3 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.5 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Đặt trong nhà |  | - Cho phép đặt riêng máy bơm cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy trong 01 trạm hay kết nối với các ngôi nhà khác, nhưng phải được ngăn cách bằng tường không cháy và có lối ra ngoài trực tiếp - Không cho phép đặt trực tiếp dưới các căn hộ, phòng nhà trẻ, trường học phổ thông, phòng điều trị của bệnh viện, phòng hành chính, giảng đường đại học - Khu vực của trạm bơm phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI 45 | Đ 7.3 TCVN 4513:1988 Đ 7.4 TCVN 4513:1988 Đ 7.5 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.6 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí chung với bơm sinh hoạt |  | Cho phép | Đ 7.3 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Bố trí bơm động cơ đốt trong |  | Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120 | Đ 5.8.18 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.2 | Khoảng cách giữa các thiết bị |  |  |  |  |
| - | Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà và khoảng cách giữa các móng |  | 70 mm | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện |  | 1.000 mm | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà |  | - Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút roto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện ra khỏi bệ máy - Giữa máy bơm hoặc động cơ điện và tường: 1 m | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Lối đi trong trạm bơm |  | Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần lối đi giữa máy bơm và tường nhưng không nhỏ hơn 200 mm tính từ móng nhà đến bệ Cho phép đặt 02 máy bơm trên cùng 01 móng mà không cần lối đi lại giữa chúng nhưng xung quanh phải có lối đi riêng rộng tối thiểu 700 mm | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Chiều cao thông thủy trạm bơm |  | - Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh thiết bị đặt ở dưới không nhỏ hơn 500 mm - Trạm bơm không có thiết bị nâng: chiều cao thông thủy tối thiểu 2,2 m | Đ 7.20 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường |  | 0,5 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện |  | 0,7 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa các máy nén khí |  | 1,5 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa máy nén khí với tường |  | 1 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.3 | Liên lạc |  | Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy | Đ 5.8.8 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.4 | Chỉ thị |  | Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố | Đ 5.8.9 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.5 | Khớp nối với xe chữa cháy |  | Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy | Đ 5.8.12 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.6 | Chống ngập |  | Trong các trạm bơm đặt ngầm và bán ngầm, cần có các biện pháp chống ngập cho các thiết bị trong trường hợp sự cố với máy bơm lớn nhất, cũng như trên các van hoặc đường ống bằng các biện pháp sau: - Đặt động cơ điện của bơm cao hơn ít nhất 0,5 m so với sàn; - Thoát nước trong trường hợp sự cố vào cống hoặc mặt đất; - Thoát nước từ hố thu bằng máy bơm chuyên dụng. | Đ 5.8.16 TCVN 7336:2021 |  |
| 3 | Bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| - | Số ống hút trạm bơm |  | - Trạm bơm có từ 02 máy bơm chữa cháy trở lên phải có ít nhất 2 đường ống hút, mỗi đường ống hút phải được thiết kế để đảm bảo lưu lượng nước tính toán lớn nhất và khi một trong hai đường ống hút bị hỏng hoặc phải bảo trì, sửa chữa thì các máy bơm vẫn hút được nước từ các đường ống hút còn lại - Trên mỗi đường ống hút và đường ống đẩy phải bố trí các van để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm. - Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tuabin trục đứng | H.3.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Số lượng bơm dự phòng |  | Máy bơm cấp nướ chữa cháy dù thiết kế riêng biệt hay kết hợp với hệ thống nước sinh hoạt, sản xuất đều phải có máy bơm dự phòng, có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn máy bơm chính. Số lượng máy bơm dự phòng được quy định như sau: - Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng; - Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng; Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s - Cho phép dùng máy bơm để cấp nước chữa cháy mà không cần bơm dự phòng trong nhà phụ trợ của kho không có chữa cháy tự động và có 01 họng nước chữa cháy - Cho phép sử dụng bơm dùng động cơ đốt trong làm bơm dự phòng | H.3 QCVN 10:2025/BCA Điều H.3.1 QCVN 10:2025/BCA Đ 7.9 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.4 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Cột áp |  | Tính toán | TCVN 4513-1988 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Lưu lượng |  | Tính toán | QCVN 06:2022/BXD QCVN 13:2018/BXD TCVN 7336:2021 |  |
| - | Trục máy bơm |  | Trục máy bơm cần đặt thấp hơn mực nước thấp nhất của nguồn nước, trường hợp đặt cao hơn thì phải có bộ phận mồi nước Đặt trên bệ móng cao hơn mặt nền tối thiểu 0,2 m | Đ 7.13 TCVN 4513:1988 Đ 7.18 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Chế độ điều khiển |  | Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 l/s trở lên thì phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động hoặc điều khiển từ xa (tại phòng trực hoặc trụ cấp nước) Phải có cơ cấu điều khiển bằng tay tại phòng bơm Phải bảo đảm cho máy bơm được kích hoạt vận hành trong thời gian không quá 3 min kể từ khi có thông tin báo cháy CHÚ THÍCH: Máy bơm cấp nước chữa cháy của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải được điều khiển bằng tay hoặc điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa. Đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của các nhà sản xuất, nhà kho có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C1; nhà có chiều cao PCCC từ 25m trở lên; chợ; trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn; nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; nhà ga hành khách, đề - pô đường sắt đô thị; nhà hát; rạp chiếu phim, các nhà dịch vụ thuộc bến cảng biến, cảng thủy nội địa thì máy bơm phải được điều khiển bằng tay tại phòng bơm và điều khiển tự động | H.3.3 QCVN 10:2025/BCA Điều 2.4.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5 | Theo dõi mực nước chữa cháy |  | - Phải đặt thiết bị báo mực nước có tín hiệu báo về phòng nhân viên chữa cháy hay phòng máy bơm Thiết bị theo dõi lượng chất chữa cháy trong bồn bể phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm. Khi tự động bổ sung nước cho bồn bể, cho phép chỉ sử dụng thiết bị đo tự động với tín hiệu chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy và trạm bơm | Đ 8.9 TCVN 4513:1988 |  |
| 6 | Nguồn điện |  | Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy. Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s Không cho phép ngừng cấp nước, phải bảo đảm được nối với 02 nguồn điện độc lập. Nếu chỉ có 01 nguồn điện, cho phép đặt máy bơm dự phòng chạy bằng động cơ đốt trong | Đ 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD Đ 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD Đ 7.16 TCVN 4513:1988 |  |

IV. Trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình công trình chỉ trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và/hoặc cấp nước ngoài nhà (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và công trình độc lập)

| TT | Nội dung | Thiết kế | Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm bơm cấp cho hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà |  |  |  |  |
| - | Vị trí đặt trạm bơm |  | Cho phép đặt riêng máy bơm cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy trong một trạm hay kết hợp với các ngôi nhà khác, nhưng phải được ngăn cách bằng tường không cháy và có lối ra ngoài trực tiếp | Điều 7.3 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Kích thước trạm bơm |  | Chiều cao phòng của trạm bơm có thiết bị nâng cần phải bảo đảm khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh của các thiết bị đặt ở dưới không được nhỏ hơn 500mm. Chiều cao thông thủy của trạm bơm không có thiết bị nâng thì lấy tối thiểu là 2,2m. | Điều 7.20 TCVN 4513:1988 |  |
| 2 | Trạm bơm cấp cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  | Ngoài việc thực hiện theo Mục I bảng đối chiếu này thì trạm bơm cấp cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà của các khu tham khảo TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế |  |  |